# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：     东至县污水处理厂二期扩建工程

建设单位：        东至县住房和城乡建设局

编制日期：            二0二六年一月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东至县污水处理厂二期扩建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-341721-04-01-278435 |  |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 张勇 | 联系方式 |  |  | 18056621625 |
| 建设地点 | 东至县尧渡镇毛田村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度116度59分56.582秒，纬度30度9分27.9841秒 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用 |  | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用；新建、扩建日处理 10 万吨以下500 吨及以上城乡污水处理的； 新建、扩建其他工业废水处理的 |  |
| 建设性质 | 新建（迁扩建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 | 东至县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 东发改投资【2023】 38号 |  |
| 总投资 （万元） | 9650.43 |  | 环保投资 （万元） | 9650.43 |  |
| 环保投资 占比（%） | 100 |  | 施工工期 | 24个月 |  |
| 是否开工 建设 | 否 □是： |  | 用地面积（m2） | 20100 |  |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专题评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放含 有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目属扩建后新增废水直排的污水集中处理厂; 是. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质 存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工 程建设项目; 本项目不属于海 洋工程项目; 否. |
| 规划情况 | 《东至县县城总体规划（2016-2030）》池政秘（2018）374号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价符合性分析 | - 1、与《东至县县城总体规划（2016-2030）》的符合性 根据《东至县县城总体规划（2016-2030）》，规划确定东至城市发展战略定位是：皖江城市带承接产业转移示范区以内工业、旅游业、能源为主的重要二级城市。 项目位于东至县尧渡镇毛田村，建设内容为“二期扩建工程增加建设规模2.0万m3/d，建设内容包括：改造进水泵房设备；增设1组2万m3/d处理规模的二级处理构筑物，包括1座改良型氧化沟，1座二沉池和1座配水井及污泥泵房；新建污水中间提升泵房1座；污水深度处理土建利用提标改造工程已建构筑物，增设相关处理设备；增设1座污泥脱水系统，包括1座储泥池和1幢污泥脱水车间”。项目是东至县循环经济可持续发展的重要举措，有效促进东至县推动新能源、节能环保、新材料等新型产业升级，积极推动东至成为区域重要的战略性新兴产业基地，因此，本项目建设是城市发展的重要体现，符合东至城市总体规划的指导思想。 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）。现状用地属于工业用地，项目选址位于东至县尧渡镇毛田村，属于建设用地范围，经现场踏勘，对该地块适用性进行评价，工程建设条件较好。综上所述，本项目建设符合《东至县县城总体规划（2016-2030）》。 |  |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性 项目属于D4620 污水处理及其再生利用，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》其中“鼓励类/四十三：环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”类别。为鼓励类项目，符合国家产业政策，且项目于2023年2月13日取得东至县发展和改革委员会关于东至县污水处理厂二期扩建工程立项的批复，东发改投资〔2023〕38号。 因此，建设项目符合国家及地方产业政策要求。 2、规划及选址合理性 ①选址及土地利用规划 本项目位于东至县尧渡镇毛田村，根据《池州市生态保护红线图》可知，项目不涉及自然保护区、风景名胜区等生态保护红线，所在地及周边区域均不涉及重点生态功能区等生态保护区。该地块属于公共设施用地，符合用地要求。因此，所用土地符合土地利用规划要求。 ②建设条件可行性分析 项目所在地路网畅通，位置优越，交通方便，项目电由镇供电管网提供，项目水由市政自来水管网供应，项目所在区域配套设施基本完善。从建设条件可行性分析，项目选址合理可行。 - ③与周边环境相容性 根据现场勘查可知：东厂界外为东林地，南厂界外为林地，西厂界外邻G206国道、北厂界外为池塘和道路；周边无对本项目敏感的企业、本项目的建设也不会对其产生影响，项目通过采取一系列污染物防治措施后，各污染物均能实现达标排放，本项目与周边关系相容。 ④与室外排水设计规范（GB50014-2021）污水处理厂符合性分析 根据《室外排水设计规范（GB50014-2021）》，污水处理厂厂址选择和总体布置应符合以下要求； 厂址选择：在城镇水体的下游，便于处理后出水回用和安全排放；便于污泥集中处理和处置；在城镇夏季主导风向的下风侧；有良好的工程地质条件；少拆迁，少占地，根据环境评价要求，有一定的卫生防护距离；有扩建的可能；厂区地形不应受洪涝灾害影响，防洪标准不应低于城镇防洪标准，具有良好的排水条件。 该污水处理厂位于东至县尧渡镇毛田村，项目选址地势平坦、交通运输方便、水电接管方便、卫生防护距离内无敏感点分布，厂界开阔。厂址周边无集中居民点，且选址位于城镇夏季主导风向侧风向，厂区生产臭气对城市影响小；尾水排放口位于尧渡河右岸，尾水由涵管穿越尧渡河右岸干堤排入尧渡河后汇入长江，入河排污口不涉及自然保护区、水产种质资源保护区等生态敏感区，尧渡河河口下游381m处有东至县东流自来水厂饮用水源地取水口，取水口与入河排污口距离12.381km。入河排污口与东至县东流自来水厂饮用水水源二级保护区最近距离约9.4km，一级保护区最近距离约11.4km，纳污水体尧渡河在排污口下游9.4km处、11.4km均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准限值和表2中标准限值，可以满足水质管理要求。 总体布置：污水处理厂的厂区面积，应按项目总规模控制，并做出分期建设的安排，合理确定近期规模，近期工程投入运行一年内水量宜达到近期设计规模的60%；污水处理厂的总体布置应根据厂内各建筑物和构筑物的功能和流程要求，结合厂址地形、气候和地质条件，优化运行成本，便于施工、维护和管理等因素，经技术经济比较确定；污水处理厂厂区内各建筑物造型应简洁美观，节省材料，选材适当，并应使建筑物和构筑物群体的效果与周围环境协调；生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，其位置和朝向应力求合理，并应与处理构筑物保持一定距离；污水和污泥的处理构筑物宜根据情况尽可能分别集中布置。处理构筑物的间距应紧凑、合理，符合国家现行的防火规范的要求，并应满足各构筑物的施工、设备安装和埋设各种管道以及养护、维修和管理的要求；污水处理厂的工艺流程、竖向设计宜充分利用地形，符合排水通畅、降低能耗、平衡土方的要求；水厂内可根据需要，在适当地点设置堆放材料、备件等物料及停车的场地；污水处理厂内各种管渠应全面安排，避免相互干扰。 因此，本项目选址合理。 - 与东至县国土空间总体规划及“三区三线”的符合性分析 - 与《东至县国土空间总体规划（2021-2035 年）》相符性分析 - 根据《东至县国土空间总体规划（2021—2035 年）》，规划范围为东至县行政辖区内的陆域空间。规划期限为2021至2035年，远景展望至2050年。“优化整合县域产业园区。引导产业用地向园区集中，满足东至经济开发区、大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）的工业用地发展需求，保障已列入省重点建设项目清单、符合园区发展方向、产业名录的重大产业项目建设空间，精准配置香隅镇、大渡口镇、胜利镇等工业型重点镇的新增工业用地，合理满足非金属矿精深加工、智能装备制造、农产品加工等特色制造业用地需求，提高园区工业用地占比。 - 保障舜城新区发展空间。以人的需求为出发点、以宜居为目标，结合高铁站点建设产城融合的舜城新区，实现东流和尧渡镇联动发展，保障科教和商务功能用地。 - 保障创新产业用地供给。鼓励采用长期租赁、先租后让、弹性年期供应等方式供应产业用地，促进创新要素空间集聚。在环境优美、交通便利的小城镇、乡村地区，创新土地供给模式，支撑培育创新节点。” - 本项目行业类别为D4620 污水处理及其再生利用，位于东至县尧渡镇毛田村，主要从事少量生产废水及生活污水的集中处理，用地性质为公用设施用地，符合《东至县国土空间总体规划（2021—2035 年）》 - 根据《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然函办〔2022〕2072号）及根据东至县国土局国土空间总规划成果，东至县“三区三线”基本划定成果，对照成果图，项目所在地块均不在生态红线范围内，不占用永久基本农田，不涉及自然保护区，且位于城镇开发边界范围内，符合国土空间总体规划及“三区三线”，详见图7-2。 4、“三线一单”相符性分析 根据安徽“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home）查询结果，经与“三线一单”成果数据分析，项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。 表1-2 项目“三线一单”管控单元划分一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类. ZH34172130005; 重点管控单元5; 重点管控单元. 根据平台查询结果，项目所在管控单元（重点管控单元5）管控要求见表1-3。 表1-3 项目环境管控要求分析一览表 管控类别; 管控要求（与本项目相关部分）; 项目与管控要求的相符性分析; 结论. 空间布局约束; 空间布局约束要求： - 引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平； - 新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。 - 严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期。 - 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。禁止开发建设活动的要求。 - 城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。 - 禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外） - 在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。 - 禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目位于安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村，距离长江干流最近距离10.35公里，本项目行业类别属于D4620 污水处理及其再生利用，项目不涉及重金属排放、本项目不属于煤化工和石油化工等重污染、重化工项目。①各处理构筑物采取加盖封闭措施，污泥脱水车间现状已建设1套离子除臭装置，对粗格栅及进水泵房、细格栅、污泥脱水机房、氧化沟曝气池，在集水池、格栅间恶臭采用密闭措施，污泥干化间采用1套离子除臭装置经15m排气筒排放DA001；粗格栅和送水泵房、细格栅和沉砂池已建1套离子除臭装置处理后，通过排气筒15m排气筒排放DA002；本工程将预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”工艺处理后，由 15m 高排气筒排放DA003，污染物排放浓度均能满足控制标准。; 符合. 资源开发效率要求; 2025年，完成国家下达我省的减煤目标任务。其中，电力行业煤炭消费控制目标按照国家有关规定执行；非电力行业煤炭消费降低5%以上。到2025年，完成国家下达我省的减煤目标任务。其中，电力行业煤炭消费控制目标按照国家有关规定执行；非电力行业煤炭消费降低5%以上。到2025年，完成国家下达我省的减煤目标任务。其中，电力行业煤炭消费控制目标按照国家有关规定执行；非电力行业煤炭消费降低5%以上。到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。水资源利用总量及效率要 求。; 本项目不使用煤炭资源，使用能源包括电能。项目废水包括项目自身产生的废水和市政管网进水，自身废水收集后进入污水处理系统一并处理，处理工艺为“预处理（粗格栅+细格栅/沉砂池）+二级处理（改良型氧化沟）+深度处理（高效反应沉淀池）+消毒（次氯酸钠接触消毒）”。废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 A 标准后，经尧渡河最终排入长江。本项目涉及总量管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 区域水污染物削减/替代要求： - 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。 - 2、实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。 3、所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标。 4、新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。5、城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。; 本项目行业类别属于D4620 污水处理及其再生利用，各处理构筑物采取加盖封闭措施，污泥脱水车间现状已建设1套离子除臭装置，对粗格栅及进水泵房、细格栅、污泥脱水机房、氧化沟曝气池，在集水池、格栅间恶臭采用密闭措施，污泥干化间采用1套离子除臭装置经15m排气筒排放DA001；粗格栅和送水泵房、细格栅和沉砂池已建1套离子除臭装置处理后，通过排气筒15m排气筒排放DA002；本工程将预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”工艺处理后，由 15m 高排气筒排放DA003。厂内一般固废合理处置；厂内设垃圾桶，由当地环卫部门统一收集、处置；项目废水包括项目自身产生的废水和市政管网进水，自身废水收集后进入污水处理系统一并处理，处理工艺为“预处理（粗格栅+细格栅/沉砂池）+二级处理（改良型氧化沟）+深度处理（高效反应沉淀池）+消毒（次氯酸钠接触消毒）”。废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 A 标准后，经尧渡河最终排入长江。; 符合. 注：仅截取与本项目相关内容进行分析。 项目区域环境管控要求根据池州市“三线一单”成果，开展相符性分析，见表1-4。 表1-4 本项目与池州市“三线一单”的符合性分析 管控领域; 管控单元环境准入及管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 1、生态保护红线. 根据《关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47号）和《关于印发安徽省“三区三线”划定工作方案的通知》（皖自然资〔2022〕194号），池州市生态保护红线更新后面积为2640.17km2，占全市国土面积的31.56%，减少170.47 km2。; 本项目位于安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村，远离国家级和省级禁止开发区域以及其他有必要严格保护的各类保护地。对照池州市生态保护红线区域分布图，本项目不涉及生态保护红线区域，且项目区不存在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区，满足生态保护红线要求。本项目与池州市生态保护红线位置关系图见附图8。; 符合. 2、环境质量底线. 水环境质量底线及分区管控; 水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般控制区。根据安徽省生态环境厅下达“十四五”国控、省控断面控制单元信息，以及池州市行政区划变更情况，本轮更新在上一版“三线一单”确定的水环境控制单元的基础上，将池州市进一步细化为24个子单元。调整前池州市共划定45个水环境管控区。其中优先保护区11个，面积551.77 km2，占全市国土面积的6.59%；重点管控区13个，面积495.35 km2，占全市国土面积的5.92%；一般管控区20个，面积7320.24 km2，占全市国土面积的87.49%。 本次更新将已批复的乡镇饮用水源一二级保护区、水产种质资源保护区、市级及以上湿地型自然保护区等高功能水域进行校核，优先保护区面积发生调整。 水环境重点管控区细类分为水环境工业污染重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区和水环境农业污染重点管控区3个类型。2020年后，池州市县级及以上工业园区合法合规变更园区范围的，水环境工业重点管控区随之发生调整，主要有安徽青阳经济开发区调区后新增童埠园区。结合《池州市“十四五”水生态环境保护专项规划》对池州市重点流域城镇生活源污染负荷较高区域划定城镇生活污染水环境重点管控区。 综上，调整后池州市共划定50个水环境管控区。其中优先保护区12个，面积566.82km2，占全市国土面积的6.78%；重点管控区14个，面积375.07km2，占全市国土面积的4.48%；一般管控区24个，面积7423.42km2，占全市国土面积的88.74%。; 本项目位于安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村，属于城镇生活污染管控区。项目废水包括项目自身产生的废水和市政管网进水，自身废水收集后进入污水处理系统一并处理，处理工艺为“预处理（粗格栅+细格栅/沉砂池）+二级处理（改良型氧化沟）+深度处理（高效反应沉淀池）+消毒（次氯酸钠接触消毒）”。废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 A 标准后，经尧渡河最终排入长江。用水量较少，满足水资源利用上线及分区管控要求。本项目建设符合水环境质量底线要求。; 符合. 大气环境质量底线及分区管控; 大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《池州市“十四五”节能减排方案》要求；严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 本项目属于重点管控区。根据池州市东至县人民政府网站于2025年3月11日公开发布的《2024年东至县环境质量状况公报》。东至县属于环境空气质量达标区。根据本评价对拟建项目的工程分析内容可知，项目生产过程中排放的各类污染物均能够达标排放，不会降低现有环境功能。综上所述，项目建成后不会改变区域环境质量底线。; 符合. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 土壤环境风险防控分区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《池州市“十四五”土壤污染防治专项规划》《池州市“十四五”农村生态环境保护专项规划》《贵池区土壤污染防治行动计划工作方案》（贵政办〔2017〕19号）、《青阳县人民政府关于印发青阳县土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（青政秘〔2017〕21号）、《石台县人民政府办公室关于印发石台县土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（石政办〔2017〕9号）等要求对一般管控区实施管控。; 本项目属于一般防控区。项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，本项目危废暂存间等构筑物地面拟进行防渗处理。; 符合. 3、资源利用上线. 水资源利用上线及分区管控; 落实《安徽省2025年用水总量和用水效率控制指标的函》《池州市水利发展“十四五”规划》《池州市“十四五”节能减排方案》《关于落实池州市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》等要求。; 本项目厂区用水由市政供水系统供给，项目用水包括生活污水和生产废水，废水量为20000t/a，满足水资源利用上限要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 落实《池州市国土空间总体规划》（2021-2035年）等要求。; 本项目属于一般管控区。本项目位于安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村，该公司利用原有生产厂房布设生产设备，不新增地块，资源环境承载力较强，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 岸线资源利用上线及分区管控; 池州市岸线管控分区是在《安徽省长江岸线保护和开发利用规划》的基础上，将长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线，进行分区管控。依据《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等要求对一般管控岸线实施管控。; 本项目不涉及池州市岸线管控分区。; 符合. 生态环境管控单元划定及分类管控; 经 查 询 安 徽 省 “ 三 线 一 单 ” 公 众 服 务 平 台 （http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），项目所在区域属于重点管控单元（环境管控单元编码：ZH34172130005）。; 本项目建成后对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效防治措施，对环境影响较小，满足相关管控单元管控要求。; 符合. 4、生态环境准入清单. 重点管控单元：从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求等。; 本项目行业类别属于D4620 污水处理及其再生利用，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类。; 符合. 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版） 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中，“禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目”。; 本项目位于安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村，本项目不属于化工项目，不属于国家明令禁止、淘汰、限制的生产项目与工艺。本项目行业类别属于D4620 污水处理及其再生利用，不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。因此，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中要求。; 符合. 《市场准入负面清单（2025年版）》 本项目属于D4430热力生产和供应，根据《市场准入负面清单（2022年版）》，不属于禁止准入类和许可准入类项目。; 本项目行业类别属于D4620 污水处理及其再生利用，根据《市场准入负面清单（2025年版）》，不属于禁止准入类和许可准入类项目。; 符合. 综上所述，项目符合“三线一单”控制性要求。 5、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带实施意见（升级版）》相符性分析 表1-6 与方案的符合性分析 序号; 工作方案要求; 本项目情况; 相符性. 1; 严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目距离长江10.59公里，项目属于D4620 污水处理及其再生利用。不属于长江干流及其主要支流岸线1公里范围内。项目不涉及重金属排放、本项目不属于煤化工和石油化工等重污染、重化工项目。故项目实施不会加剧区域大气环境质量恶化，生活污水经隔油池、化粪池预处理后，纳入污水管网；纳管废水最终纳入东至县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。; 符合. 2; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁审批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建扩建化工项目。; 符合. 3; 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量的项目。（省发展改革委、省生态环境厅、省经济和信息化厅、省能源局等按职责分工负责）在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。（省水利厅、省发展改革委、省经济和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省交通运输厅等按职责分工负责）实施备案、环评、安评、能评、水保、洪评等事项并联审批，强化部门协同监管。所有新建项目必须做到“三同时”。未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 符合. 4; 管住入河排污口。全面推进长江流域入河排污口排查、监测、溯源、整治，完善水质监测指标，建立健全长江入河排污口名录，研究制定分类整治、规范化建设及监管措施。全面开展长江干流及一、 二级支流入河排污口整治，2023年年底前基本完成整治。强化执法监管，严厉打击企业暗管偷排行为，对造成入河排污口超标且经整治仍不能稳定达标的工业企业，依法依规关停整治。; 本项目为污水治理工程且为扩建项目，依托现有排污口，扩大水量，排污口已取得了池州市东至县生态环境分局的批复文件。; 符合. 5; 园区企业污水处理全覆盖。园区工业 污水和生活污水必须全部纳入统一污水管网，实行统一管理、不留死角。企业工业废水在进入污水处理厂之前，必须各自进行预处理，且达到园区污水处理厂统一纳管标准。; 本项目位于东至县尧渡镇毛田村。东流集中区及东至县中心城区的工业废水和生活污水；企业工业废水在进入污水处理厂之前，必须各自进行预处理，且达到园区污水处理厂统一纳管标准。; 符合. - 6、与《东至县水污染防治工作方案》相符性 表1-7 与《东至县水污染防治工作方案》相符性分析 序号; 相关要点摘要; 本项目建设情况; 符合性. 1; 11.集中治理工业集聚区水污染。2016年3月底前，完成我县各经济开发区、工业园区等工业集聚区水污染治理设施的排查工作。未建成污水集中处理设施或污水收集管网建设不完全的工业集聚区，制定落实建设计划。; 本工程为东至县污水处理厂，其服务对象为东流集中区、至县中心城区及周边区域污水。; 符合. - 与生态环境保护相关规划相符性分析 本项目与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《池州市“十四五”水生态环境保护规划》（池政办〔2023〕32 号）、《池州市“十四五”生态环境保护规划》（池环发〔2022〕11 号）、《东至县城市总体规划（2010～2030 年）》相关要求总体相符。 表1-8 与生态环境保护相关规划的相符性分析 规划名称; 相关要点摘要; 本项目建设情况; 符合性. 《安徽省 “十四五” 生态环境保护规划》; （3）持续深化水污染治理。继续以重点排污企业和开发区为重点，推进污水处理设施分类管控。以补足城镇污水收集和处理设施短板为重点，持续实施污水处理提质增效行动，加大生活污水处理设施、配套管网建设和改造力度，推进污泥无害化资源化处理处置。持续推进县级及以上城市建成区黑臭水体治理，编制黑臭水体整治清单，制定实施整治方案，到 2025 年，基本消除县级城市建成区黑臭水体。以降低氮磷负荷为重点，持续推进农业面源污染控制。加强内河港口、船舶污染控制，完善内河港口船舶污染物接收转运处置设施，协同推进内河货船生活污水污染防治。; 本项目为污水处理及其再生利用。; 符合. 水生态环境提升重大工程水污染物减排。实施城镇污水处理设施建设与改造、配套管网建设、污泥处理处置设施建设与改造、再生水利用等工程，到 2025 年，全省新增城镇污水处理能力 120 万立方米/日。实施开发区等工业聚集区污水集中处理设施建设与改造、配套管网建设，工业企业达标整治、清洁化改造工程。实施排污口规范化建设、入河排污口综合整治工程。; 本项目为东至县污水处理厂二期扩建工程，位于东至县尧渡镇毛田村，主要从事少量生产废水及生活污水的集中处理，用地性质为公用设施用地。; 符合. 《池州市 “十四 五”水生 态环境保 护规划》; 3.质量核心，生态恢复 以持续改善水环境质量为核心，分流域、分阶段明确水生态环境质量改善的目标任务，实施“一河一策”“一湖一策”，统筹推进工业园区水污染防治、 城镇和县域农村生活污水治理、农业面源污染控制，深入打好水污染防治攻坚战。坚持“山水林田湖草”系统治理的理念，加强乡镇饮用水水源地保护，大力开展封山育林、退耕还林工程和水土流失治理等生态建设工程，提高和稳定森林蓄水保土能力，提升水生态环境治理与修复能力。切实加强重点流域水生生物多样性保护，建立健全区域联动机 制，实现江湖连通、水陆统筹，提高水生态环境保护工作的全面性、系统性和科学性。; 本项目为东至县污水处理厂二期扩建工程，位于东至县尧渡镇毛田村，主要从事少量生产废水及生活污水的集中处理，用地性质为公用设施用地。; 符合. （二）持续推进水环境综合治理 加强工业园区污染防治，完善园区雨污管网建设，实现雨污分流，有效削减工业园区污染物排放。加快补齐城镇生活污水处理设施短板，持续推进实施污水管网提质增效和海绵城市建设，系统化提升市政排水能力。强化农业面源污染防治，持续实施农村环境综合整治工程。1.加强工业园区污染防治完善工业园区雨污管网建设。加强皖江江南新兴产业集中区雨污管网延伸建设，完善雨污分流，强化中转站污水的收集处理，进一步提高污水收集率，所有污水必须经预处理后进入污水集中处理设施。; 项目收水管网与雨水管网分离，可实现雨污分流。项目依托现有一期工程污泥处置方式，并且污水处理厂（一期）提标改造工程，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合政策要求。提升东至县废水处理能力。; 符合. 《东至县 城市总体规划（2010～2030 年）》有关排水规划内容; 排水工程专业规划的范围为东至县总体规划确定的范围中的城区部分，即总体规划确定的尧城区、站前区和滨湖区，规划面积为18.3平方公里；对于老城区，拟在老城区改造的同时，逐步由现状合流制过渡到雨、污分流制排水体制；新建区和规划区，都采用雨、污分流制排水体制。; 项目收水管网与雨水管网分离，可实现雨污分流。项目依托现有一期工程污泥处置方式，并且污水处理厂（一期）提标改造工程，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合政策要求。提升东至县废水处理能力。; 符合. - 与《水污染防治行动计划》的符合性分析 2015 年 4 月 2 日，国务院以“国发〔2015〕17 号”文发布《水污染防治行动计划》，从十个方面提出了水污染防治、改善水环境质量的具体计划及措施，具体符合性分析结论见下表。 表1-9 与《水污染防治行动计划》相符性分析 规划名称; 相关要点摘要; 本项目建设情况; 符合性. 水污染防 治行动计 划; 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目为D4620 污水处理及其再生利用，不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业。; 符合. 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017 年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。; 东至县污水处理厂二期扩建工程，规模 扩建工程规模2万m3/d，主要对整个东至县的生活污水及少量工业废水进行集中处理，尾水执行《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB18918-2002）一级 A 标准，达标后经尧渡河汇入长江。本项目在污水总排口设置 pH、COD、氨氮总磷、总氮在线监测系统。; 符合. 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自 2015 年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。; 符合. 严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土 地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊和滨海地带的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 本项目用地符合东至县总体规划规划及用地要求。; 符合. - 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 表1-10 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 规划名称; 相关要点摘要; 本项目建设情况; 符合性. 《中华人 民共和国 长江保护 法》; 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。; 本项目位于东至县尧渡镇毛田村，符合《东至县国土空间总体规划 （2021-2035 年）》; 符合. 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 本项目为D4620 污水处理及其再生利用，出 水水质标准要求不降低，主要污染物总量在原申请总量中平衡。; 符合. 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目位于东至县尧渡镇毛田村，不在池州市生态保护红线区域范围内，不在池州市生态环境分区管控的优先保护单元内。; 符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于 D4620 污水处理及其再生利用，不属于禁止类别。; 符合. 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要，在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的，应当由国务院交通运输主管部门商国务院农业农村主管部门同意，并应当采取必要措施，减少对重要水生生物的干扰。严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。; 本项目属于 D4620 污水处理及其再生利用，不属于禁止类别。; 符合. 国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。国务院水行政主管部门会同国务院有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门开展长江流域河道非法采砂联合执法工作。; 本项目属于 D4620 污水处理及其再生利用，不属于禁止类别。; 符合. 10、与安徽省发展和改革委员会《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（建城〔2019〕65 号）的符合性分析政策要求： ①持续推进城镇污水处理厂建设与提标改造。围绕落实城镇污水处理设施及再生利用设施建设中长期规划和城市排水专项规划，科学确定生活污水收集处理设施总体规模和布局，生活污水收集处理能力要与服务片区人口、经济社会发展、水环境质量改善要求相匹配。现有城镇污水处理厂不能满足生活污水处理能力的，要加快实施污水处理厂新建、扩建工程。加快实施长江干流及主要支流、重点敏感区域城镇污水处理厂提标改造，使出水水质达到一级 A 排放标准。 ②加强污水处理厂污泥处理处置监管。按照城镇污水处理厂污泥处理处置稳定化、无害化、资源化要求，加快污泥处理处置设施建设，推行污水处理厂污泥干化焚烧或制肥等新工艺，积极组织技术攻关，有效解决污泥污染环境问题。加强污泥产生、运输及处理单位的监督管理，督促其建立健全污泥管理台账，跟踪核查污泥贮存和处理处置情况。 本项目情况：项目收水管网与雨水管网分离，可实现雨污分流。项目依托现有一期工程污泥处置方式，并且污水处理厂（一期）提标改造工程，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合政策要求。 综上所述，项目符合政策要求。 - 11、与《安徽省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇污水处理设施建设与管理工作的通知》的符合性分析 - ①高度重视污水管网雨污分流改造。 - ②加快污泥无害化处置设施建设。坚持按照绿色、循环、低碳的原则，因地制宜采用成熟的污泥处理处置方案，优先选择土地利用、协同焚烧、干化后卫生填埋工艺。要强化对污水处理厂污泥的监管，坚决取缔非法污泥堆放点。 - ③推进长江流域污水处理厂提标改造。各市要加快长江流域污水处理厂提标改造进度，加强对所辖县（市）污水处理厂提标改造的督查检查。全省新建污水处理设施出水水质一律按照一级 A 排放标准设计和建设。 - ④促进再生水利用。 - 本项目收水管网与雨水管网分离，可实现雨污分流。项目依托现有一期工程污泥处置方式，污泥干化后运至东至县生填埋处理（协议详见附件10），污水处理厂（一期）提标改造工程，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合政策要求。项目暂无再生水利用体系，建议企业考虑再生水利用。总体而言，项目符合政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 东至县污水处理厂位于东至县尧渡镇毛田村。本规划范围内设置污水处理厂一座，一期处理规模为2万m3/d，二期扩建工程规模2万m3/d，处理后的尾水排入尧渡河。一期工程委托安徽省环境科学院编制的《东至县城污水处理项目一期工程环境影响报告表》已于2009年8月10日取得东至县环境保护局批复（东环字〔2009〕81号），于2010年7月建成。一期工程由于处理水量原因，采取了分阶段验收方式，分别于2011年9月东至县环保局以东环验〔2011〕1号文通过阶段验收及2018年2月27日通过东至县环保局以东环函〔2018〕9号文通过的验收。产能2万m3/d生产能力。 东至县污水处理厂自投产以来，运行稳定，目前一期工程出水满足设计的一级B标准、脱水后污泥含水率<60%。随着国家对环境问题越来越重视，东至县污染治理需升级，东至县污水处理厂出水标准升级为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、脱水后污泥含水率<60%。并于2018年10月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的《东至县污水处理厂（一期）提标改造环境影响报告表》，已于2019年3月13日取得东至县环境保护局批复（东环字〔2019〕6号），2020年9月19日，东至县污水处理厂（一期）提升改造项目通过自主验收。 根据城市相关规划，并结合污水处理厂运行现状，确定污水处理厂二期扩建工程规模2万m3/d，项目拟投资9650.43万元，工程包括改造进水泵房设备；增设1组2万m3/d处理规模的二级处理构筑物；在一期提标工程的构筑中污水深度处理土建利用提标改造工程已建构筑物，增设相关处理设备，使深度处理达到4万m3/d 的处理规模。主要建构筑物包括1座改良型氧化沟，1座二沉池和1座配水井及污泥泵房；增设污水中间提升泵房设备，增设1座污泥脱水系统，包括1座储泥池和1幢污泥脱水车间。 该项目于2023年2月13日获得东至县发展和改革委员会关于东至县污水处理厂二期扩建工程立项的批复，批复文号东发改投资〔2023〕38号。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，2021年1月1日起实施）中的有关规定，本项目环境影响评价类别判定情况见下表： 表2-1 项目环评类别判定情况表 # 环评类别 # 项目类别; # 环境影响评价类别; # 项目环评类别判定. # 报告书; # 报告表; # 登记表. # 四十三、水的生产和供应业用; # 95、污水处理及其再生利用; # 新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建工业废水集中处理的; # 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）; # 其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的）; # 本项目扩建处理规模4万吨/日属于新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的，应编制报告表. 为此，东至县住房和城乡建设委员会委托池州市艾森环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，负责编制该项目环境影响报告表，委托书详见附件1。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法律法规文件和环境影响评价技术规范编制了该项目的环境影响报告表，报请生态环境主管部门审查、审批。 2.1.2项目建设概况 项目名称：东至县污水处理厂二期扩建工程 项目性质：扩建 项目总投资：9650.43万元 建设地点：东至县尧渡镇毛田村，项目所在地块中心地理坐标为经度116度59分56.582秒，纬度30度9分27.9841秒（详见附图1：项目地理位置图及附图2：项目周边环境示意图）。 建设规模：2.0万m3/d 建筑面积：5610m2 2.1.3项目建设内容 建设内容：二期扩建污水处理厂，处理规模为2.0万m3/d，处理工艺“预处理（格栅+细格栅/沉砂池）→二级处理（改良型氧化沟）→深度处理（用高效反应沉淀池+反硝化深床滤池）→消毒（次氯酸钠接触消毒），主要建构筑物包括1座改良型氧化沟，1座二沉池和1座配水井及污泥泵房；增设污水中间提升泵房设备，增设1座污泥脱水系统，包括1座储泥池和1幢污泥脱水车间。 项目的工程组成内容见表2-2。 |
| --- | --- |

表2-2  本项目工程建设内容一览表

| 工程 类别 | 单项工程名称 | 工程内容 | 工程规模 | 与现有工程关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 预处理单元 | 粗格栅及进水泵房，原设计预留1台水泵安装泵位，本工程拆除进水泵房内 22kW、40kW的潜水污水泵2台，然后更新37kW、90kW各2台，合计4台； 细格栅及旋流沉砂池土建利旧，该处理构筑物的土建和设备在污水处理厂一期工程中已经按6万m3/d 一次建成。 | 处理污水量：4.0 万m3/d | 利旧+依托现有土建构筑物+改造配套二期规模设施 |
|  | 二级处理单元 | 改良型氧化沟，1 座 1 组外形尺寸：L×B×H＝82.25×47.2×4.1m，氧化沟的厌氧段和缺氧段均设水下推进器以使泥、水充分混合，防止沉降；二沉池采用1座周边进水、周边出水辐流式沉淀池，每座池内径32m，池边水深4.0 m，采用平底，超高0.4m，总高度4.4m。沉淀池出水采用环形集水槽，双侧溢流堰出水，最大堰上负荷为1.5 L/s·m。 每座沉淀池内设1台周边传动的全桥式刮吸泥机，刮吸泥机桥架上还附带有刮板，随着刮板的移动，将池表面浮渣刮至排渣斗内。 |  | 新建 |
|  | 配水井及污泥泵房 | 尺 寸： 12.66×8.76 m；设计规模： 设备：20000m3/d，配水井将生化池出水均匀分配到二沉池；污泥泵房的回流污泥泵回流活性污泥至生化池；剩余污泥泵提升剩余污泥至浓缩脱水干化车间。 |  | 新建 |
|  | 污水中间提升泵房 | L×B＝8.5×5.6m，池深4.0m，中间提升泵房（利用一期提标改造工程已建，增加设备），供污水处理厂二期和远期工程提升污水使用。在原有3台污水泵的基础上，二期新增了2台功率18.5kW的污水泵，将生物处理的出水提升以满足污水深度处理流程要求。 |  | 利旧，增加设备 |
|  | 深度处理单元 | 高效反应沉淀池（利用一期提标改造工程已建成，增加设备），3 台（2 用 1 备，1 台剩余污泥泵，1 台回流污泥泵），流 量：30 m3/h； 反硝化深床滤池（利用一期提标改造工程已建，增加设备）本工程将一期提标改造工程已建的反硝化深床滤池中的另外1格安装相关设备。 |  | 利旧，增加设备 |
|  | 消毒单元 | 加药加氯间（利用一期提标改造工程已建成，增加设备）采用次氯酸钠消毒。 |  | 利旧，增加设备 |
|  | 污泥处理单元 | 平面尺寸 30.55×12.5m，高度 8.1m，将污水处理过程中产生的剩余污泥进行脱水，降低含水率，便于污泥运输和最终处置，卧式离心机+板框浓缩机2台、板框压滤机 1 台、压滤机进料螺杆泵 2 台、压榨水泵 2 台、清洗水泵2台、空气压缩机 2 台、絮凝剂制备装置一套、水平螺旋输送机1台、倾斜螺旋输送机1台。 |  | 新建 |
|  | 接触池 | 接触池（土建、设备利用一期提标改造工程已建成），该处理构筑物的土建和设备在污水处理厂一期提标改造工程中已经按4万m3/d一次建成，故本工程无需改造或扩建。 |  | 利旧 |
|  | 储泥池 | 尺 寸： L×B＝5.2×2.7，二期工程混合污泥量：350 m3/d（99.3%污泥），1 座 2 格 。 |  | 新建 |
|  | 入河排污口及 出水管道 | 依托现有排污口；管道：利旧 |  | 利旧 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 用于中央控制，水质化验。 |  | 利旧 |
|  | 鼓风机房及变配电间 | 建筑面积为258.3m2，位于厂区东侧。 |  | 新建 |
|  | 污水中间提升泵房 | 平面尺寸8.5×5.6m，壁高5.50m，埋深4.0m，现浇钢筋混凝土结构 |  | 新建 |
|  | 配水井及污泥泵房 | 平面尺寸12.66×8.76m，壁高6.60m，埋深5.55m，现浇钢筋砼结构 |  | 新建 |
| 储运 工程 | 加药间 | 加药间建筑面积为381.8m2，位于一期提标改造厂区外 |  | 利旧，增加设备 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 供水管网供给，项目自身用水量约11315m3/a |  | 依托现有供水设施 |
|  | 排水系统 | 雨污分流体制，雨水进市政雨水管网。本次扩建设计处理规模20000m3/d（扩建后，全厂处理规模 40000m3/d），本工程尾水仍维持一期工程一样，将其排入尧渡河，最终汇入长江。 |  | 依托现有入河排放口 |
|  | 供电系统 | 由附近供电网供给，282万kW·h/a。 |  | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | ①现有工程除臭措施：各处理构筑物采取加盖封闭措施，污泥脱水车间现状已建设1套离子除臭装置，对粗格栅及进水泵房、细格栅、污泥脱水机房、氧化沟曝气池，在集水池、格栅间恶臭采用密闭措施，污泥干化间采用1套离子除臭装置经15m排气筒排放DA001；粗格栅和送水泵房、细格栅和沉砂池1套离子除臭装置处理后，通过排气筒15m排气筒排放DA002； ②本工程将预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”工艺处理后，由 15m 高排气筒排放DA003。 |  | 原有设施不变，依托现有臭气处理设施同时，本项目扩建后新增1套生物除臭装置； |
|  | 废水 | 生活污水进化粪池和隔油池后进污水处理系统处理；项目废水包括项目自身产生的废水和市政管网进水，自身废水收集后进污水处理系统一并处理，处理工艺为“预处理（粗格栅+细格栅/沉砂池）+二级处理（改良型氧化沟）+深度处理（高效反应沉淀池）+消毒（次氯酸钠接触消毒）”。废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 A 标准后，经尧渡河最终排入长江。 |  | 改造和扩建预处理、深度处理工艺，新建二级生化处理，依托现有入河排放口；本项目处理废水和现有工程处理废水共同经过预处理后，由配水井按现有和本项目构筑物流量分配。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、风机消声、减振等措施 |  | 依托设施遵守现有一期工程噪声防治措施要求 |
|  | 固废 | 一般固体废物：污水生化处理产生的污泥暂存污泥脱水机机房，收集后运至东至海创环境科技有限公司处理； |  | 依托 |
|  |  | 沉沙、栅渣和生活垃圾：收集 后委托环卫部门定期清运；并设若干垃圾桶收集生活垃圾。 |  |  |
|  |  | 危废废物：实验废液和化学品废包装袋，收集后定期交由资质单位处置；在一期提标工程滤池旁边设1间10m2的一危废暂存间。 |  | 依托 |
|  | 土壤和地下水 | 加药间、粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、应急事故池、改良型氧化沟、中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、储泥池、污泥脱水车间、生物除臭装置、危废暂存间、配水井及污泥泵房等按照重点污染防治区的要求采取防渗措施。等效黏土防渗Mb≥6.0，渗透系数K≤1×10-7cm/s，依托的构筑物现有工程已做分区防渗了。 |  | 依托设施遵守现有一期工程地下水防治措施要求，新增构筑物及设施采取分区防渗 |
|  |  | 鼓风机房及配电房、水质监测室按照一般污染防治区的要求采取防渗措施。等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1×10-7cm/s |  |  |
|  |  | 办公区为简单防渗区，并采取相应的分区防治措施。 |  |  |
|  | 风险 | 依托现有风险管理及防控措施 |  | / |
|  | 总排口管理 | 污水处理厂总排口规范化 |  | 依托现有工程入河排放口，并重新论证用量 |

拟建项目依托情况见表2-3。

表2-3  拟建项目依托工程及可行性一览表

| 序号 | 依托工程名称及内容 |  | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程 | 供水系统 | 可行。市政供水，本次项目仍在本厂区进行，现有供水管网已建设完成。 |
|  |  | 排水系统 | 可行。依托现有排水管网，本次项目仍在本厂区进行。 |
|  |  | 供电系统 | 可行。本次项目仍在本厂区进行，现有排水管网已建设完成。 |
| 2 | 环保工程 | 危废暂存间 | 依托现有危废暂存间，建筑面积10m2，本次主要改建设备，新增危废量，项目产生危废量0.09t，每年周转一次，最大暂存量1t，可以满足本项目暂存，依托可行。 |

| 建设内容 | 2.1.4公用工程及辅助工程 给水：由供水管网供给，项目自身用水量约31m3/d。 排水：雨污分流体制，雨水进市政雨水管网。本次扩建设计处理规模20000m3/d（扩建后，全厂处理规模40000m3/d），本工程尾水排放仍与一期工程一致，将其排入尧渡河，最终汇入长江。 供电：由附近供电网供给。 2.1.5水平衡分析 项目废水包括项目自身产生的废水和市政管网进水，自身废水收集后进入污水处理系统一并处理，处理工艺为“预处理（粗格栅+细格栅/沉砂池）+二级处理（改良型氧化沟）+深度处理（高效反应沉淀池）+消毒（次氯酸钠接触消毒）”。废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 A 标准后，经尧渡河最终排入长江。 生活污水 新鲜水 药剂配制用水 隔油池、化粪池 污水处理系统 0.5 31 0.4 损耗0.1 0.4 尾水回用 30 27 尾水 市政进水 损耗3 19959.6 19959.6 进厂污水 生产废水 设备冲洗水 地面冲洗水 损耗0.1 11.9 2 10.7 1.9 13.9 尾水回用 尧渡河 20000 20000 化验废水和除臭系统用水 0.5 损耗0.1 0.4 损耗1.2 图2-1 本项目扩建水平衡图（m3/d） 2.1.6厂区总平面布置 本项目污水处理采用“预处理（格栅+细格栅/沉砂池）→二级处理（改良型氧化沟）→深度处理（高效反应沉淀池+反硝化深床滤池）→消毒（次氯酸钠接触消毒）”的工艺组合。根据总图布置原则，总平面布置按照生产功能的不同分为两个区域，即厂前区和生产区。厂前区位于整个厂区的西侧，主要布置了综合楼等；生产区占据厂区的大部分范围，位于厂区用地范围的东侧和南侧。为了减少污水处理厂的生产区对厂前区的环境产生影响，在生产区和厂前区之间设置绿化带隔离。 ①厂前区（利旧） 本项目依托现有工程厂前区，其设于厂区的西侧，设置全厂的主出入口。厂前区的主要功能是管理全厂的生产、行政和后勤。在厂前区内设置包括办公、化验、中控室、值班室等为主的综合楼，并设有绿化广场等装饰，满足交通、绿化和景观要求。 ②预处理区（利旧和改造） 现有工程污水预处理区主要由粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池加药间等组成。本次扩建项目依托现有一期工程预处理区的粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池等构筑物，粗格栅及进水泵房，原设计预留1台水泵安装泵位，本工程拆除进水泵房内 22kW、40kW的潜水污水泵2台，然后更新37kW、90kW各2台，合计4台；细格栅及旋流沉砂池土建利旧。 ③生化处理区（新建） 本次扩建项目生化处理单元在全厂预留区新建，污水生化处理区由改良型氧化沟等建（构）筑物组成。 ④深度处理区（利旧、增加设备） 高效反应沉淀池（利用一期提标改造工程已建成，增加设备），3 台（2 用 1 备，1 台剩余污泥泵，1 台回流污泥泵）； 反硝化深床滤池（利用一期提标改造工程已建，增加设备）本工程将在一期提标改造工程已建的反硝化深床滤池中的另外1格安装相关设备。 ⑤污泥处理区（新建） 平面尺寸30.55×12.5m，高度8.1m，将污水处理过程中产生的剩余污泥进行脱水，降低含水率，便于污泥运输和最终处置，卧式离心机+板框浓缩机2台、板框压滤机1台、压滤机进料螺杆泵2台、压榨水泵2台、清洗水泵2台、空气压缩机2台、絮凝剂制备装置一套、水平螺旋输送机1台、倾斜螺旋输送机1台。 ⑥生产辅房（新建） 生产辅房主要由鼓风机房及变配电间、污水中间提升泵房和污水泵房等建（构）筑物组成。本次扩建项目生产辅房利用现有一期工程建（构）筑物，二期规模新建配套设施。 ⑦厂区道路、给水及排水 A.厂区道路 为便于交通运输和设备的安装、维护，厂区内道路宽 6m、4m；道路转弯半径一般为6m。道路布置成网络状，另设有人行道，方便维护管理，人行道宽2m。通向每个建、构筑物均设有道路，路面结构采用混凝土 B.厂区给水 本工程给水接厂区现有自来水管道，管径为DN150。 C.厂区排水 厂区排水采用雨污水分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入雨水管道，并就近排入厂区南侧的尧渡河水体；厂区生活污水、生产污水、构筑物放空水、滤液等经厂内污水管道收集后排入厂区污水提升泵站提升后进入污水处理系统。 项目在进行平面布置时遵循如下原则： - （1）功能分区明确，构筑物布置紧凑，减少占地面积。 - （2）流程力求简洁、顺畅，避免迂回重复。 - （3）建筑物尽可能布置在南北朝向。 - （4）交通顺畅，使施工、管理方便。 - 厂区平面布置除了遵循上述原则外，具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素综合考虑，既考虑流程合理、管理方便、经济实用，同时兼顾与周围环境相协调。 项目的平面布置见附图4。 2.1.7本项目规模 东至县污水处理厂二期扩建工程新增处理规模为2.0万m3/d，位于深度处理区的北侧。 本项目扩建后规模为4.0万m3/d。采取“粗格栅→细格栅→改良型氧化沟→二沉池→中间提升泵房及高效沉淀池→深床滤池→接触消毒池→出水”的污水处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中的可行处理设施工艺。 2.1.8收水范围和处理规模 现有工程服务范围东至县污水处理厂服务范围为东至县城中心城区（菊城片区、舜城片区、尧城片区）详见中心城区空间结构规划图见图。总的服务面积约为18.3平方公里。东至县污水处理厂2035年污水量预测人口规模（万人）19.5。服务范围内废水主要为生活污水，少量工业企业预处理后工业废水。本次环评对东至县污水处理厂二期扩建工程进行评价。 东至县城中心城区主要为居民生活用水和企业的生活污水和少量工业企业预处理后工业废水，根据收集企业排污许可执行报告、环评及验收监测资料及现场调查情况； - 东至县生活污水污染源调查 - 表2-4 生活污水污染源调查 序号; 区域; 人数; 人均综合用水量; 系数; 污水量（万m3/d）. 1; 住宅小区; 100000; 220; 0.85; 1.87. 2; 学校; 50000; 220; 0.85; 0.935. 3; 医院; 5000; 220; 0.85; 0.0935. 4; 政府; 10000; 220; 0.85; 0.187. 合计; 165000; 340; 0.85; 3.086. 根据上述统计，排放量为3.086万m3/d，随着数量及人口都将显著递增，因此生活污水量也将显著上升。 表2-5 现有收水范围内现有企业污染物 序号; 名称; 产品; 主要废水类型; 单日平均排水量（t/d）; 废水污染物. 1; 安徽东方盛华包装有限公司; 瓦楞纸板; 生活污水; 2.5; COD、氨氮、SS、BOD5. 2; 安徽禾健米业集团有限公司; 大米加工; 生活污水; 0.2; COD、氨氮、SS、BOD5. 3; 安徽汇辽新型装饰材料有限公司; GRC建筑材料; 生活污水; 2.0; COD、氨氮、SS、BOD5. 4; 安徽路建新材料有限公司; 新型防水材料; 生活污水; 14.4; COD、氨氮、SS、BOD5. 5; 安徽双怡针织有限公司; 袜子; 生活污水; 1.5; COD、氨氮、SS、BOD5. 6; 安徽长瑞建材有限公司; D型联锁片; 生活污水; 1.5; COD、氨氮、SS、BOD5. 7; 安徽浙创环境科技有限公司; 锅炉零部件; 生活污水; 1.0; COD、氨氮、SS、BOD5. 8; 池州恒丰塑胶制品有限公司; 塑料地毯; 生活污水; 1.0; COD、氨氮、SS、BOD5. 9; 池州胜龙机动车驾驶培训有限公司; 驾驶培训; 生活污水; 1.5; COD、氨氮、SS、BOD5. 10; 池州市成鑫再生资源有限公司; 废旧钢材回收; 生活污水; 5.0; COD、氨氮、SS、BOD5. 11; 池州市宏盛钙业有限公司; 非金属矿物制品制造; 生活污水; 0.71; COD、氨氮、SS、BOD5. 12; 池州市尤比特轴承有限公司; 汽车轴承零配件; 生活污水; 0.5; COD、氨氮、SS、BOD5. 13; 东至东方纸业有限公司; 瓦楞纸; 生活污水; 3.6; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、. 生产废水; 1576.082; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、色度、全盐量. 14; 东至科祥新材料有限公司; 有机硅; 生活污水; 0.6; COD、氨氮、SS、BOD5. 15; 安徽科祥新材料有限公司; 亚微米级超细碳酸钙; 生活污水; 0.6; COD、氨氮、SS、BOD5. 16; 东至县恒盈木业有限公司; 木质门; 生活污水; 3.6; COD、氨氮、SS、BOD5. 17; 东至县新欣物业管理有限公司; 物业管理; 生活污水; 0.6; COD、氨氮、SS、BOD5. 18; 东至县宜生能源有限责任公司; 房产; 生活污水; 2.5; COD、氨氮、SS、BOD5. 19; 东至中立房地产有限责任公司; 房产; 生活污水; 0.6; COD、氨氮、SS、BOD5. 20; 安徽安东捷氪玻璃科技有限公司; 玻璃制品; 生活污水; 2.5; COD、氨氮、SS、BOD5. 21; 东至施华钧纸箱包装有限公司; 包装纸箱; 生活污水; 1.04; COD、氨氮、SS、BOD5. 合计; /; /; 1623.532; /. 目前轻纺、食品加工、建材、纸箱等低污染的一类工业企业仅为生活污水；东至东方纸业有限公司废水经其厂区内部污水处理站处理，满足接管标准后进入本厂。 2.1.9服务范围内排水体制 东至县内现状管网体制为“雨污分流、污废合流”，即雨水单独进雨水管网，排至地表水体；生活污水与生产废水合流进入市政污水管网，排至东至县污水处理厂处理。本项目专管收集工业企业预处理后工业废水，厂外管网建设不在本次评价范围，收水范围内的生活污水排入市政管网，本项目处理后的尾水，达标后经尧渡河汇入长江。 2.1.10东至县排水规划 城市雨水排放系统采用“分区排水、就近排入水体”的原则。即根据河渠走向与地形特点，将城市划分为3个排水区域，即尧城区、站前区和滨湖区，按照分散、直接的原则。管网采取正交式布置，使雨水管道以最短距离，最小管径把雨水就近排入河渠水体。雨水主干管管径DN500-1600。污水统一收至污水处理厂，污水管道沿路埋设，采用重力自排式排放。沿城市干道布置次干管，由主干管中树枝状接出，汇集各地污水，然后汇入主干管，再送到污水处理厂，经处理后排入水体。各街区污废水通过污水支管汇入相关主干管中，所有工业废水按规定必须实施厂内治理，达到允许排放标准，就近排入城市污水管。污水主干管管径DN800-1500，支管管径DN300-700。 2.1.11污水量预测 根据《东至县污水处理厂（二期）工程可行性研究报告》，污水量预测与城镇经济的发展、人口的数量、城镇的开发建设规模、布置、土地面积、人口密度、工业分布等密切相关。常用的污水量预测方法有综合定额法、分项定额法、污水量增长率推算法增长法等。由于最新版规划将东流镇纳入中心城区发展，东流镇污水的接入将带来污水量陡增，故不宜采用增长率推算法预测。 （1）综合用水量定额法 《城市给水工程规划规范》（GB50282—2016）中第4.0.3-1给出小（Ⅱ型）城市综合用水量指标（一区）为0.25万～0.55万m3/万人·d；《室外给水设计标准》（GB50014-2021）中第4.0.3条，列举了城市综合用水量调查数据，其中小城市（一区）实际最高日综合用水量为200～667L/cap·d。根据上述全国实际调查数据和东至县的实际情况，最高日综合用水量指标值宜按2025年400L/cap·d、2035年450L/cap·d计。污水收集率取100％，综合产污系数以0.80计。东至县污水处理厂服务范围内2025年、2035年污水量预测如下： 表2-6 城市综合用水量指标污水量预测 类 别; 2025年; 2035年. 人口规模（万人）; 14.0; 19.5. 用水量指标（万m3/ 万人.d）; 0.40; 0.45. 最高日用水量（万m3/d）; 5.6; 8.775. 日变化系数; 1.25; 1.2. 平均日用水量（万m3/d）; 4.48; 7.31. 折污系数; 0.8; 0.8. 污水量（万m3/d）; 3.584; 5.848. （2）分项用水量定额法 ①综合生活污水量 根据《室外给水设计规范》（GB50013—2006），东至县城属一区小城市，平均日综合生活用水定额为170～280L/cap·d。结合东至县所处的地理位置，考虑到今后生活水平的提高，建议其平均日综合生活用水量定额：2025年为220L/cap·d、2035年为250L/cap·d，综合生活污水排放系数85%。则综合生活污水量： 2025年：14.0×220×10-3×0.85 =2.62万m3/d 2035年：19.5×250×10-3×0.85 =4.14万m3/d ②工业污水量 工业污水量采用工业用水量乘以污水排放系数。由于工业企业用水性质、用水量差别很大，各种用水的重复利用率也不相同，造成工业用水量难以预测，往往产生较大误差。东至县城工业比较薄弱，但随着东尧一体化发展，菊城片区的工业园区的快速发展，工业用水量将会大大地增长。 东至县中心城区工业用地面积：2025年为211.01 hm2，2035年为256.58 hm2。根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016），工业用地用水量指标为30～150m3/hm2·d。中心城区工业发展导向是：轻纺及食品加工、机电等低污染的一类工业等，其工业用水量很小。本工程预测工业用地用水量指标为60m3/hm2·d，工业用水日变化系数取1.1，污水排放系数80%。 则工业用水量为： 2025年：211.01×60×10-4×80%÷1.1 =0.92万m3/d 2035年：256.58×60×10-4×80%÷1.1 =1.12万m3/d ③地下水渗入量和未预见污水量 地下水渗入量和未预见污水量按上述第1）和第2）污水量之和的10%计。 表2-7 东至县2025年、2035年污水量预测表 序号; 项 目; 污水量（万m3）; 备 注. 2025年; 2035年. 1; 综合生活污水量; 2.62; 4.14. 2; 工业污水量; 0.92; 1.12. 3; 地下水渗入和未预见污水量; 0.354; 0.526; (1+2)×10%. 4; 合计; 3.894; 5.786. 根据上述企业排污量的调研，污水指标统计结果，结合相关的规划要求。随着东至县的逐步发展及招商引资的大力推进，企业数量及人口都将显著递增，因此东至县的生产生活污水量也将显著上升，考虑在设计中远期合理预留一定的余量，所以东至县城污水处理厂一期、二期扩建工程合计处理规模40000m3/d是合理可行的。 2.1.11设计进水质 （1）生活污水水质 根据《给水排水设计手册》第5册，建议典型的生活污水水质见下表2-8。 表2-8 典型的生活污水水质 序号; 指 标; 浓 度（mg/L）. 高; 中; 低. 1; 悬浮物（SS）; 350; 220; 100. 2; 生化需氧量（BOD5）; 400; 200; 100. 3; 化学需氧量（CODCr）; 1000; 400; 250. 4; 总 氮（TN）; 85; 40; 20. 5; 总 磷（TP）; 15; 8; 4. 东至县属于南方城市，参考类似城市，其生活污水水质浓度为中低值，指标如下：BOD5 为130～200mg/L，TN为30~50 mg/L，SS为180～250mg/L，CODcr为240～400mg/L。 （2）工业污水水质 东尧一体化区域的工业主要分布在菊城片，工业门类为轻工等低污染的一类工业。根据东至县排水工程规划，工业废水必须在企业内部预处理，达到城市污水管道纳管标准方可排入市政污水管道。其规范限值为：BOD5≤300 mg/L，CODCr≤500 mg/L，SS≤400 mg/L，NH3-N≤35mg/L （3）类似污水处理厂进水水质 参考省内类似污水处理厂设计进水水质，见下表： 表2-9 相似污水处理厂进水水质 单位（mg/L） 指标 名称; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TN; TP. 霍山县污水处理厂; 150; 300; 200; 25; 35; 4. 太湖县污水处理厂; 150; 250; 180; 24; 33; 3. 岳西县污水处理厂; 150; 300; 200; 25; 40; 4. 枞阳县污水处理厂; 150; 300; 200; 30; 35; 3. 通过上述分析，随着东至县污水管道建设的不断完善，污水处理厂的进水浓度将会大大提高，水质浓度将无限接近一期工程设计进水水质。因此，本工程设计进水水质仍维持一期工程指标，具体指标如下： 表2-10 二期进水水质表 （mg/L） 名称; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TN; TP. 数值; 150; 300; 200; 25; 40; 3. 2.1.12设计出水水质 根据国家相关及环评要求，本工程出水的主要污染物排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表2-11 二期出水水质表 （mg/L） 名称; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TN; TP. 数值; 10; 50; 10; 5; 15; 0.5. 2.1.13 排污口合理性分析 本次扩建项目拟依托现有工程尾水排放口，东至县污水处理厂排污口位于厂址东至县尧渡镇。 排入水体名称：尧渡河。 地理坐标为东经 116°59′45″，北纬 30°9′25″。 排污口分类排放方式：混合入河排污口，管道连续排放。 入河方式：管道，管径DN1000，管底高程17.5m。 现有排污口设计规模2万m3/d，不满足本次扩建尾水排放量，因此本次需申请扩大入河排污量。该项目入河排污口论证已通过了专家评审会（详见附件），目前排污口论证已取得批复，根据《东至县国祯污水处理厂入河排污口设置论证报告书（报批稿）》，入河排污口设置论证情况如下： 1.排污口位置及入河方式合理性分析 东至县污水处理厂位于东至县尧渡镇毛田村，污水排入污水管道，出水经尧渡河汇入长江。 本次依托现有入河排污口尾水由管道穿越尧渡河右岸干堤排入尧渡河，自东南向西北于12km后汇入长江池州段，管道布置简单，工程建设投资和运行成本小。处理后的污水通过涵管输送尧渡河，有效减少污水沿途污染。入河排东至县污水处理厂二期扩建项目环境影响报告书污口位置河势稳定，入河方式合理。 2.防洪安全合理性分析 根据调查，厂区标高高于河道洪水位， 因此洪水期，基本不会发生淹没厂区情况。同时，本工程建设运营期间， 未在河道上建设妨碍行洪的构筑物，不会对尧渡河的行洪能力产生影响，本项目入河排污口设置符合《中华人民共和国防洪法》的相关规定。 3.达标排放的合理性分析 项目一期提升改造后，污水处理采用 预处理（格栅+细格栅/沉砂池）→二级生化处理（改良型氧化沟）→深度处理（高效反应沉淀池+反硝化深床滤池+消毒接触池）工艺，污泥处理采用带式浓缩脱水一体机，出水消毒备用次氯酸钠消毒工艺。二期污水新增生化处理采用改良型氧化沟工艺系统，1座二沉池和1座配水井及污泥泵房；增设污水中间提升泵房设备，增设1座污泥脱水系统，包括1座储泥池和1座污泥脱水车间，采取了以上工程之后，水质指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级 A 标准，其排放标准符合目前国家和地方要求。 4.入河排污口设置合理性分析结论 项目入河排污口位置基本合理；入河方式为管道，入河方式合理；基本上符合防洪安全要求；处理工艺可满足达标排放要求。 具体以最终入河排污口论证报批及批复为准。 2.1.14主要生产设备 表2-12 本项目新增主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 一、粗格栅及进水泵房. 1; 三相潜污水泵和潜水污水泵; 660m3/h,1200m3 /h; 台; 2; 新增. 2; 潜水污水泵; Q=87L/S, H=15 m, P=18.5kW; 台; 2; 拆除. 二、改良型氧化沟. 3; 电动调节阀门; B×H=2000×500mm P=0.55kW; 套; 1. 4; 电动调节阀门; B×H=1500×500mm P=0.55kW; 套; 1. 5; 潜水推流器; Ф1800 N=5.5kWФ1400 N=5.5 kW; 套; 6. 6; 潜水搅拌器; Ф325 N=3.0 kW; 套; 4. 7; 倒伞形曝气机; =3000mm,P=55kW，充氧能93kgO2/h·台; 套; 4. 8; 潜水过墙泵; Q=464L/S H=1 m, N=11kW; 台; 2. 9; 拍门; DN600; 台; 2. 10; 电动调节阀门; B×H=5000×500mm P=0.55kW; 套; 1. 三、配水井及污泥泵房. 9; 潜水回流污泥泵; Q=834m3 /hH=5.5m, N=22kW; 台; 2; 1用1备. 10; 潜水剩余污泥泵; Q=30m3 /h, H=8m, P=1.5kW; 套; 2; 1用1备. 11; 电动调节阀门; B×H=2000×500mm P=0.55kW; 套; 2. 12; 电动葫芦; T=1t, H=12m, P=1.7kW; 套; 1. 四、二沉池. 13; 周边传动吸泥机; D=32m，全桥 N=2×0.75kW; 套; 1; 成套设备. 14; 手动铸铁闸门; Φ900; 套; 1. 五、污水中间提升泵房. 14; 潜水污水泵; Q=1130m3 /h, H=9 m, P=75kW; 台; 3; 2用1备. 15; 电动葫芦; T=2 t, H=9m, P=3.4 kW; 台; 1. 16; 手动铸铁圆闸门; Φ=900mm; 台; 1. 六、高效反应沉淀池. 17; 混合快速搅拌器; D=1.6 m, P=7.5 kW; 台; 1. 18; 反应慢速搅拌器; D=3.0 m, P=7.5 kW; 台; 1. 19; 偏心螺杆泵; Q=30m3 /h, H=25 mP=7.5kW; 台; 3. 20; 刮泥机; Φ=15.5 m, P=1.5kW; 台; 1. 21; 出水电动闸板; B×H =0.7×0.7 m, P=0.55kW; 台; 1. 22; 斜管; 内切圆直径 80mm 斜长 1.0m; m2; 192; PP 材质. 23; 不锈钢集水槽; L×B×H =7×0.3×0.55m; 根; 16. 24; 手动蝶阀; DN600; 个; 2. 反硝化深床滤池. 25; 气动方形闸门; 500×500; 台; 2; 不锈钢. 26; 气动蝶阀; DN600; 个; 2. 27; 气动调节蝶阀; DN400; 个; 2. 28; 气动蝶阀; DN400; 个; 2. 29; 气动蝶阀; DN350; 个; 2. 30; 气动蝶阀; DN200; 个; 2. 31; 搅拌器; D=1000mm; 台; 2. 32; 滤料; 粒径 d10=1.7-3.35mm K80=1.35; m3; 220. 33; 承托层; 粒径 3.2～19.1mm; m3; 48. 34; 滤砖; /; M2; 116. 加药加氯间. 35; 隔膜计量泵; Q=1000L/h, H=4bar, P=1.5kW; 台; 1. 36; 一体式絮凝剂制备装置; 制备能力：4 kg/h; 台; 1. 37; 螺杆泵; Q=500L/h, H=5bar, P=0.75kW; 台; 2; 1 用 1 备. 38; 乙酸钠储罐; Φ=3200mm , V=20m3; 台; 1. 39; PAC 搅拌装置; D=750, P=2.2kW; 台; 1. 40; 隔膜计量泵; Q=1000L/h, H=4bar, P=1.5kW; 台; 1. 41; 次氯酸钠发生器; 10.0 kg/h, P=60 kW; 台; 1. 42; 次氯酸钠投加泵; Q=750L/h, H=3bar, P=0.75kW; 台; 1. 43; 溶盐罐; V=8000L; 台; 1; PE. 44; 饱和盐水泵; Q=1000kg/h, P=2.2kW; 台; 1. 45; 一体化在线配比装置; 总功率 1.5kW; 套; 1. 46; 次氯酸钠存储罐; V=8000L; 台; 1; PE. 47; 排氢风机; Q=300 m3 /h, P=0.75kW; 台; 2; 1用1备. 污泥脱水车间. 48; 进料泵; Q=38m3 /h, H=30m,7.5kW; 台; 2; 1用1备. 49; 卧式离心机+板框浓缩机; /; 台; 2. 50; 冲洗泵; Q=10.8m3 /h, H=60m, 2.2kW; 台; 2; 1用1备. 51; 污泥储泥池; 20 m3，配搅拌器3.0kW; 座; 1. 52; 污泥调理池; 20 m3，配搅拌器4.0kW; 座; 1. 53; PAC药剂投加泵; Q=1.2m3 /h H=0.4MPa 1.5kW; 台; 2; 1用1备. 54; PAM药剂调配 装置; 容积3m3 2.5kW; 台; 1. 55; PAM药剂投加泵; Q=2 m3 /h H=0.3MPa 1.5kW; 台; 2; 1用1备. 56; PAM药剂投加泵; Q=1.3 m3 /h H=0.3MPa 1.5kW; 台; 2; 1用1备. 57; 板框压滤机; 过滤面积200m; 台; 1. 58; 污泥进料泵 （低压）; Q=40 m3 /h H=0.6MPa 15kW; 台; 1. 59; 污泥进料泵 （高压）; Q=12 m3 /h H=1.6MPa 11kW; 台; 1. 60; 螺杆空压机; Q=2.0 m3 /min H=0.8MPa 15kW; 台; 1. 61; 冷干机; 1 m3; 台; 1. 62; 大储气罐; 容积3m; 台; 1. 63; 小储气罐; 容积0.5m3; 台; 1. 64; 压榨水泵; Q=6 m3 /h H=200m 7.5kW; 台; 2; 1用1备. 65; 冲洗水泵; Q=18m3 /h H=10MPaN=75kW; 台; 2; 1用1备. 66; 水平螺旋输送机; WLS320*11, L=11m,7.5kW; 台; 1. 67; 倾斜螺旋输送机; WLS320*6, L=6m,5.5kW; 台; 1. 68; 压榨水泵; /; 台; 2. 69; 清洗水泵; /; 台; 2. 70; 污泥水流泵; Q=540m3/h; 台; 1. 71; 生物除臭装置; /; 套; 1; 新增. 2.1.15主要构筑物 表2-13 项目新增主要构筑物一览表 序号; 项目名称; 单位; 设备规模; 数量; 结构形式; 规格; 备注. 1; 改良型氧化沟; 万m3/d; 2.0; 1 座; 钢筋砼; L×B×H=82.25×47.2×4.1m; 新建. 2; 二沉池; 万m3/d; 2.0; 1 座; 钢筋砼; φ=32 m，侧边水深4.0米; 新建. 3; 配水井及 污泥泵房; 万m3/d; 2.0; 1 座; 钢筋砼; L×B×H=12.66×8.76×5.2m; 新建. 4; 储泥池; 万m3/d; 2.0; 1 座; 钢筋砼; L×B=5.2×2.7×3.5m; 新建. 5; 污泥脱水车间; 万m3/d; 2.0; 1 幢; 框架; 平面尺寸30.55×12.5m，高度8.1m; 新建. 2.1.16原辅材料及资源能源消耗 表2-14 项目新增主要原辅材料 序号; 原材料 名称; 数量 (t/a); 贮存 方式; 最大存储量和 周期; 存储位置; 备注. 1; PAM; 8.8; 桶装; 0.73t存储一月; 加药间; 作为絮凝剂，投入高效沉淀池和污泥脱水使用. 2; PAC; 500; 桶装; 41.66t存储期 一月; 加药间; 作为混凝剂，投入混合反应池. 3; 次氯酸钠; 0.3; 桶装; 0.025t存储一月; 加药间; 投入接触池. 4; 乙酸钠; 70; 桶装; 6t存储一月; 加药间; 作为碳源，投入硝化深床滤池. 表2-15 项目主要能源消耗情况一览表 序号; 原、辅材料名称; 单位; 年需求量; 单耗; 来源及用途. 1; 电; kW·h/a; 282万; /; 市政供电管网. 2; 水; t/a; 11315; /; 市政供水管网. 主要原辅料理化特性 （1）聚丙烯酰胺（PAM） 该产品的分子能与分散干溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。密度=1.3g/cm。PAM在50-60℃下溶于水，水解度为5%—35%，也溶于乙酸、丙酸、乙二醇、甘油和胶等有机溶剂。PAM在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。在原水处理中，PAM 与活性炭等配合使用，可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清，在污水处理中，PAM 可用于污泥脱水，在工业水处理中，主要用作配方药剂。在污水处理中，采用PAM 可以增加水回用循环的使用率。 （2）聚合氯化铝（PAC） 主要是三氧化二铝即氧化铝，分子式：[A12(OH)nC16-n,xH20]n(m≤10,n=1~5）为具Keggin 结构的高电荷聚合环链体形，对水中胶体和颖粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定又称碱式氯化铝，聚合氯化铝简称，又称聚氯化铝、复合聚合氯化铝、碱式氯化铝。 - （3）乙酸钠 乙酸钠化学式为CH3COONa，一般以带有三个结晶水的三水合乙酸钠形式存在。三水合乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。123℃时失去结晶水。但是通常湿法制取的有醋酸的味道。水中发生水解。密度1.45g/cm3。熔点324℃。毒理性：1、皮肤/眼睛刺激：兔子皮肤标准德雷兹染眼实验：500mg/24H 对皮肤有轻微的刺激作用。兔子眼睛标准德雷兹染眼实验：50ug/24H 对眼睛有轻微的刺激作用。2、急性毒性：大鼠经口 LD50:3530mg/kg，大鼠吸入LC50：>30gm/m3/1H小鼠经口 LD50:6891mg/kg；小鼠皮下 LD50:3200mg/kg；小鼠静脉注射LDLO：1195mg/kg；兔子皮肤LD50：10gm/kg；兔子经静脉注射LDLO：1300mg/kg。 - （4）次氯酸钠 次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，极不稳定，是化工业中经常使用的化学用品。次氯酸钠溶液适用于消毒、杀菌及水处理。 化学结构：Na+[Cl-O]- 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子。 熔点（℃）：-6，相对密度（水=1）：1.10，沸点（℃）：102.2，化学式：NaClO，分子量：74.44，含量：工业级（以有效氯计）一级13%；二级10%，溶解性：溶于水。危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。 健康危害：经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该产品有致敏作用。燃爆危险：该品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 2.1.17工作制度及劳动定员 本项目新增职工5人，年工作365天，实行三班制生产，每班工作8小时，厂内不设食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程分析及产污环节 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 施工工艺流程说明： 施工准备：各种材料、器具准备齐全，运输到位，施工地块表面绿化清理干净。此工序会产生车辆运输噪声、施工噪声、运输扬尘、清理扬尘及机械设备尾气。 开挖：主要为氧化沟、二沉池、配水井及污泥泵房、储泥池、污泥脱水车间和鼓风机房及配电间基础开挖。此工序会产生施工噪声、施工扬尘及施工渣土。 筑砼基础：用砖块、水泥混凝土建筑设备基础、二沉池、氧化沟池体，施工用商品砼来源于当地市场，施工场地不进行混凝土预拌。此工序会产生噪声、施工扬尘、机械设备尾气及施工渣土。 污水处理设备安装：螺杆泵、排水泵、排泥泵等设备安装。此工序会产生施工扬尘、噪声、机械设备尾气及施工渣土。 回填：池体、各类管道修建好后，采用人工及机械混合施工方式回填，回填时注意保护好 结构不被破坏。此工序会产生噪声、机械设备尾气和扬尘。 表面恢复：在裸土表面撒播草籽，施工方式为人工施工。此工序基本无污染物产生。 修建设备房：用砖块、水泥混凝土修建设备房，用于放置部分设备。此工序会产生噪声、扬尘、机械设备尾气及施工渣土。 竣工验收：对整体工程进行竣工验收，施工期较短，无大型土建工程，施工期产生的污染物较少。 2.2.2营运期工艺流程分析及产污环节 1.污水处理厂二期扩建工程生产流程 污水处理厂二期扩建工程工艺流程及产污环节详见图2-3所示 |

本项目新建

提标改造

图2-3 污水处理工艺流程图

利旧（一期工程）

| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程简述： 首先进入污水处理厂粗格栅及进水泵房，经粗格栅拦截水中大块漂浮物后由潜水泵提升至细格栅及沉砂池，分离并去除污水中砂粒。均质均量后分别经泵提升至一期、二期污水处理构筑物，流至改良型氧化沟经二沉池固液分离，去除悬浮物，由随后重力流入配水井，在此进行流量分配后，经沉淀后出水和二沉回流污泥混合并配水后，去除 COD、BOD5、TN、TP 等污染物；二沉池出水经中间提升泵房进入磁介质高效池，经投加PAC、PAM，与磁粉形成微小絮体并进行沉淀，进一步去除水中的悬浮物和附着的有机物、总磷；磁介质高效池出水进入反硝化深床滤池，进一步去除污水中的 SS、TP、TN 等污染物；再经 NaClO 消毒后，最终达标尾水排入尧渡河。 - 粗格栅及进水泵房（土地利用，增加设备） - 为了确保污水处理厂进水泵及后续处理工段的正常运行，需设置粗格栅，用于去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于 20mm 的杂质。同时，为了保证污水处理各工段水力高程的需求。 - 细格栅及旋流沉砂池（土建、设备利用） - 设置细格栅的目的是进一步去除部分栅渣，去除效率与格栅的形式密切相关。本设计采用回转式格栅。为保护处理厂污水和污泥处理工序的正常稳定运行，在预处理部分设置旋流沉砂池。细格栅与沉砂池合建沉，格栅除污机分离出的栅渣和经砂水分离后的沉砂与脱水污泥一并打包外运处置。 - （3）改良型氧化沟 本工程二级处理工段选用改良型氧化沟。在提供足够氧气条件下，并在生物反应池中营造厌氧、缺氧、好氧环境，利用大量繁殖的活性污泥，降解水中污染物，外形尺寸：L×B×H＝82.25×47.2×4.1m，主要建设内容，氧化沟的厌氧段和缺氧段均设水下推进器以使泥、水充分混合，防止沉降。好氧段共设4台倒伞型曝气机，其中2台为变频调速，根据好氧段的溶解氧浓度调节转碟转速。氧化沟的混合液内回流采用2台（1用1备）潜水过墙泵。运行方式，厌氧段和缺氧段水下推进器连续运转，使污泥处于悬浮状态。 混合液内回流泵用的螺旋桨泵连续运转。好氧段溶解氧通过调节倒伞型曝气机的转速，控制在1.0～2.0mg/L左右。当溶解氧浓度变化超出范围时，首先由溶解氧测定仪发生信号，调节电机的频率，降低倒伞型曝气机的转速以达到合适的充氧量。 - （4）配水井及污泥泵房 - 配水井将生化池出水均匀分配到二沉池；污泥泵房的回流污泥泵回流活性污泥至生化池；剩余污泥泵提升剩余污泥至浓缩脱水干化车间，回流污泥泵连续运转，根据氧化沟污泥浓度控制回流污泥泵变频调节流量。剩 - 余污泥泵与污泥浓缩脱水机协调运行。 - （5）二沉池 - 采用1座周边进水、周边出水辐流式沉淀池，每座池内径32m，池边水深4.0 m，采用平底，超高0.4m，总高度4.4m。沉淀池出水采用环形集水槽，双侧溢流堰出水，最大堰上负荷为1.5 L/s·m。 每座沉淀池内设1台周边传动的全桥式刮吸泥机，刮吸泥机桥架上还附带有刮板，随着刮板的移动，将池表面浮渣刮至排渣斗内。运行方式：刮吸泥机、沉淀池与生化池协调连续运行，排泥与污泥泵房协调运转。 - （6）污水中间提升泵房（利用提标改造工程，增加设备） - 将生物处理的出水提升以满足污水深度处理流程要求，供污水处理厂二期和远期工程提升污水使用。 - （7）高效反应沉淀池（利用一期提标改造工程，增加设备）和反硝化深床滤池（利用一期提标改造工程，增加设备）新建一座中间提升泵房，一座高效沉淀池，一座反硝化深床滤池，采用混凝沉淀+过滤工艺。由于二沉池出水水位较高，需在二沉池出水后进行提升。高效反应沉淀池可以去除悬浮物和胶体粒子，进一步降低出水浊度以及含在浊度物质中的 BOD5、CODcr、总磷以及各种寄生虫卵和致病菌。反硝化深床滤池系统能够同时去除TN(NO3-N）、SS 和TP。二沉池污水提升进入高效沉淀池，与混凝剂接触后进行混凝。投加泵将PAC投加到沉淀池中，通过变频器按照原水流量和需要投加浓度来控制加药泵的运行。并在沉淀池中加入高分子助凝剂PAM，提高沉淀效果。高效反应沉淀池出水进入反硝化深床滤池进一步去除TN，生物反硝化过程需要提供足够数量有机物（碳源），即有一定的碳氮比才能使反硝化反应顺利完成。工程选用乙酸钠作为外加碳源。 - （8）加药加氯间（利用一期提标改造工程已建成，增加设备） - 增加 PAC 投加泵 1 台；增加一体式絮凝剂制备装置 1 台，PAM 投加泵 2 台；增加乙酸钠储罐 1 台，乙酸钠投加泵 1 台；增加次氯酸钠配制及投加系统 1 套。由于本工程进厂污水 BOD5 与TN比值偏低，为保证反硝化脱氮效果需投加外部碳源，本工程选用乙酸钠作为反硝化外部碳源；混凝沉淀工段采用的高效沉淀池需投加 PAC（聚合氯化铝）和 PAM（聚丙烯酰胺）；另外，本工程尾水消毒选用商品 NaClO（次氯酸钠）溶液作为消毒剂。为节省工程占地，本工程将 NaAC、PAC、PAM 溶液制备投加装置及 NaClO 溶液存储及投加装置集中设置于一座附属建筑内。 - （9）接触池（土建、设备利用一期提标改造工程已建成） - 新建一座接触消毒池。紫外线无持续杀菌能力，水中悬浮物、灯管结垢等因素对消毒效果影响较大，不能稳定运行。因此，为有利于出水水质达标，且便于运行管理。本次设计将现状紫外消毒改为加氯工艺，采用次氯酸钠液体直接投加的方式。 - （10）储泥池 - 储存一定量剩余污泥及化学污泥，保证脱水装置稳定运行。 - （11）污泥浓缩脱水车间 - 污泥经浓缩、调理改性后经污泥进料泵输送至污泥深度脱水设备，将污泥含水率降低到 60%以下。为节省工程占地，设计中选用卧式离心机+板框浓缩机2台、板框压滤机1台。板框压滤机间歇运行，一天工作 3 批次，每批次工作4小时。各辅助设备与污泥浓缩池和板框压滤机配套运行。压榨后的处理物落入下部的脱水污泥输送机，并经脱水污泥输送机将污泥送至污泥堆置区域，再通过运输车辆外运处置。 - 污泥处理工艺 表2-4 污泥处理工艺图 工艺流程简述： - 将含水率99.2%左右的污泥经过=浓缩机浓缩后，再将含水率97%左右的污泥由泵输送至污泥调理池，依次投加PAM和PAC调理剂对污泥进行改性。改性后的污泥通过螺杆泵输送进入板框式压滤机，进料的同时对滤室内污泥进行第一次挤压。 泥量达饱和，进料螺杆泵停止运行，高压水泵启动。高压水对滤室中的泥进行再次挤压。污泥经过由小变大力的挤压，污泥中分离水绝大部分被挤出，最终成含水率< 60%饼状物，脱水过程完成。饼状污泥由螺旋输送机送至污泥车。压滤水则经废水排放系统进入污水处理系统。 （2）污泥处理方案 污泥处置仍外运至东至县垃圾填埋场进行处置。 2.2.3产污环节分析 运营期主要污染工序分析 表2-16 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废水; W1; 生活污水; 职工生活; CODCr、BOD5、NH3-N、SS. W2; 生产废水; 括药剂配制用水、地面冲洗水和设备冲洗水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP. 废气; G1; 恶臭; 格栅及提升泵、旋流沉砂池、污水污泥脱水间; NH3、H2S、臭气浓度. 固废; S1、S2; 一般固废; 格栅、沉沙池、污泥池; 栅渣、沉渣、污泥. S3; 危险废物; 原料使用，水质监测; 实验废液、化学品废包装袋. S4; 生活垃圾; 职工生活; 纸张、瓜皮果壳等. 噪声; N; 噪声; 新增的各类污水泵、污泥泵; 噪声. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 2.3与项目有关的原有环境污染问题 - 2.3.1原有项目的环评及验收情况 东至县污水处理厂位于东至县尧渡镇毛田村。本规划范围内设置污水处理厂一座，一期处理规模为2万m3/d，二期扩建工程规模2万m3/d，处理后的尾水排入尧渡河。一期工程委托安徽省环境科学院编制的《东至县城污水处理项目一期工程环境影响报告表》已于2009年8月10日取得东至县环境保护局批复（东环字〔2009〕81号），于2010年7月建成。本项目由于处理水量原因，采取了分阶段验收方式，分别于2011年9月东至县环保局以东环验〔2011〕1号文通过项目1万吨/日生产能力的验收及2018年2月27日通过东至县环保局以东环函〔2018〕9号文通过项目2万吨/日生产能力的验收。 东至县污水处理厂自投产以来，运行稳定，目前一期工程出水满足设计的一级B标准、脱水后污泥含水率<60%。随着国家对环境问题越来越重视，东至县污染治理需升级，东至县污水处理厂出水标准升级为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、脱水后污泥含水率<60%。于2018年10月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的《东至县污水处理厂（一期）提标改造环境影响报告表》已于2019年3月13日取得东至县环境保护局批复(东环字〔2019〕6号)，2020年9月19日东至县污水处理厂提升改造项目通过自主验收。 现有项目环评批复及竣工验收情况见下表 表2-17 原有项目验收情况 产品名称; 审批规模; 验收产能; 环评审批文号; 验收文号; 排污许可. 东至县污水 处理工程项 目; 2万m3/d; 2万m3/d; 东环字〔2009〕81号; 阶段验收：东环验〔2011〕1号； 验收东环函〔2018〕9号; 91341721MA2MX4PT8F002U. 东至县污水 处理厂（一期）提升 改造项目; 2万m3/d，提升改造; 2万m3/d; 东环函〔2019〕6号; 2020年月19日. 2.3.2现有工程回顾分析 现有项目已申领排污许可证，已取得《关于东至县污水处理厂入河排污口设置的批复》（东水务办〔2017〕119 号），允许排放规模为2万m3/d。现有项目通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。 污水处理厂厂址位于毛田村，现状长江路与规划香口路交口处东南角。 污水处理厂建设规模：一期工程建设规模2万m3/d。 - 现有工程建设内容一览表 - 表2-18 现有工程建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程建设内容; 建设情况备注. 主体工程; 粗格栅及进水泵房; 1条栅渠，22.4×10.4m; 污水处理厂一期工程项目. 潜水污水泵; 单台流量Q=626m3/h，4台（3用1备）; 污水处理厂一期工程项目. 细格栅; 1条栅渠，1.5×1.4×1.55m; 污水处理厂一期工程项目. 沉沙池; 1座旋流式沉沙砂池，H=4390mm; 污水处理厂一期工程项目. 氧化沟; 1座，80.1×29.7×3.5m; 污水处理厂一期工程项目. 二沉池; 1座，h=4.0m，θ=32m; 污水处理厂一期工程项目. 中间提升泵; 1座，6.5×4.6m。深=4.0m; 提标改造项目. 高效反应沉淀池; 1座2组，27×24m; 提标改造项目. 反硝化深床滤池; 1座4组，12×4.88m; 提标改造项目. 加药加氯间; 1座，30×10m; 提标改造项目. 接触池; 1座2组，24×14.5m; 提标改造项目. 污泥浓缩脱水房; 1座，25.5×12.9m; 污水处理厂一期工程项目. 储泥池及冲洗水池; 1座，5.15×2.7m; 污水处理厂一期工程项目. 辅助工程; 综合办公室; 中控，化验等; 污水处理厂一期工程项目. 机修间、仓库、车库; 机器维修，存储，停车; 污水处理厂一期工程项目. 配电房; 一层框架结构，建筑面积272.4m2; 提标改造项目. 食堂; 员工用餐; 污水处理厂一期工程项目. 公用工程; 供水、排水; 供水从自来水管网接入，实行雨污分流; 污水处理厂一期工程项目. 供电; 由市政配电网供电; 污水处理厂一期工程项目. 储运; 泥饼在泥饼仓库堆存，每隔2天清运一次; 污水处理厂一期工程项目. 环保工程; 废气治理; 各处理构筑物采取加盖封闭措施，污泥脱水车间现状已建设1套离子除臭装置，对粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池分别新增1套离子除臭装置。 食堂油烟依托现有食堂油烟净化装置通过烟囱排放; 1套离子除臭装置为提标改造项目里建设；1套离子除臭装置和油烟净化装置为污水处理厂一期工程项目里建设；. 废水治理; 厂内污水进污水处理厂处理; 污水处理厂一期工程项目. 噪声治理; 选取低噪声生产设备，机泵低噪声电机，合理布局等; 污水处理厂一期工程项目. 固废治理; 污泥储存仓库333m2，泥饼每隔2天运至东至海创环境科技有限公司进行填埋处置，厂区西北侧设置1间10m2，危废暂存间; 污水处理厂一期工程项目. - 现状主要处理构筑物 - 表2-19 现有主要处理构筑物 编号; 名 称; 单位; 数量; 平面尺寸或建筑面积; 建设情况备注. 1; 粗格栅及进水泵房; 座; 1; 22.4×10.4m; 污水处理厂一期工程项目. 2; 细格栅及旋流 沉沙池; 座; 1; 17.4×10.4m; 污水处理厂一期工程项目. 3; 改良型氧化沟; 座; 2; 80.1×29.7m; 污水处理厂一期工程项目. 4; 二沉池; 座; 2; Φ32 m; 污水处理厂一期工程项目. 5; 配水井及污泥泵房; 座; 1; 10.55×7.3m; 污水处理厂一期工程项目. 6; 紫外线消毒池; 座; 1; 10.5×5.27m; 污水处理厂一期工程项目. 7; 储泥池及冲洗水池; 座; 1; 5.15×2.70m; 污水处理厂一期工程项目. 8; 污泥浓缩脱水车间; 幢; 1; 27.10×11.20m; 污水处理厂一期工程项目. 9; 污水中间提升泵房; 座; 1; 6.5×4.6m; 提标改造项目. 10; 高效反应沉淀池; 座; 1; 27.0×24.0m; 提标改造项目. 11; 反硝化深床滤池; 座; 1; 12.0×4.88 m; 提标改造项目. 12; 加药加氯间; 幢; 1; 30.0×10.0m; 提标改造项目. 13; 接触池; 座; 1; 24.0×14.5m; 提标改造项目. 14; 配电间; 幢; 1; /; 提标改造项目. 2.3.3现有原辅材料 表2-20 原有项目原辅材料清单 序号; 名称; 单位; 污水处理厂一期 工程消耗量; 提标改造项目消耗量; 备注. 1; PAC; t/a; 20; 273.7; +253.7. 2; PAM; t/a; 1.0; 5.4; +4.4. 4; 乙酸钠（58%）; t/a; 0; 54.7; +54.7. 5; 电; 万kWh; 120; 115; -5万. 2.3.4现有设计进、出水水质 东至县污水处理厂（一期）设计进水水质见下表，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。 表2-21 进、出水水质表 （mg/L） 名称; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 150; 300; 200; 25; 35; 3. 出水水质; 10; 50; 10; ≤5(8); 15; 0.5. 去除率; 93.3%; 83.3%; 95%; 80%; 57.1%; 83.3%. 2.3.5排水方式 东至县城污水处理厂排污口位于东至县尧渡镇毛田村跳口组尧渡河大桥下游1km处右岸，地理坐标为东经 116°59′45″，北纬 30°9′25″。 根据安徽省东至县水利局下达的《关于东至县城污水处理厂设置入河排污口的批复》文件（详见附件），其排污口规模分类为混合污水，排放方式为连续排放，入河方式为管道排放，排入尧渡河。 2.3.6 现有项目生产工艺流程图 图2-4 现有工程废水处理工艺流程图 2.3.7现有工程污染排放情况 现有工程主要包括“一期项目”和“提标改造”。 - 废水 - ①根据《东至县污水处理厂一期项目竣工环境保护验收监测报告表》，现场验收监测时间为2017.12.13-2017.12.14，现有项目水污染物经厂内污水处理措施处理后排放浓度分别为pH 值7.11-7.16、SS为5～8mg/L、色度为4（稀释倍数）、BOD5为1.1～1.5mg/L、CODCr为5～7mg/L、NH3-N 为 0.124～0.146mg/L、TN 为 6.02～6.14mg/L、TP为0.32～0.48mg/L，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，最终排入尧渡河。 - ②现有污水处理厂提标改造后，验收监测时间为20120.9.11-2020.19.12，现有项目水污染物经厂内污水处理措施处理后排放浓度分别为pH 值7.07、SS为9mg/L、色度为4（稀释倍数）、BOD5为1.1～1.5mg/L、CODCr为9mg/L、NH3-N 为 0.17mg/L、TN 为 9.07mg/L、TP为0.18mg/L，出水主要水质指标按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类执行，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准执行。 - 根据企业现有排污许可证，现有项目CODCr许可排放量为365t/a、NH3-N 许可排放量为36.5t/a。 - 废气 - 根据《东至县污水处理厂一期项目竣工环境保护验收监测报告表》，现场验收监测时间为2017.12.13-2017.12.14，现有项目无组织排放的NH3和H2S监控点浓度分别为0.02—0.04mg/m3、0.008-0.01mg/m3，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准中的浓度限值 - 现有工程提标改造后，完成后对各废气产生源进行了收集处理后排放，目前工程正在调试阶段，尚未对各废气产排节点进行检测。本评价参照原环评核算现有工程废气产排量，具体如下： - 表 2-22 现有项目废气排放情况一览表 - 污染源; - 污染物; - 排放 - 形式; - 处理措施; - 排放浓度; - 排放 - 速率; - 排放量; - 达标 - 情况. - 污泥脱水间; - NH3; - 有组织; - 2套离子除臭系统; - 0.687; - 0.01; - 0.09; - 达标. - H2S; - 有组织; - 0.0259; - 0.00039; - 0.0034; - 达标. - 粗格栅及进水泵房; - NH3; - 有组织; - 0.342; - 0.0017; - 0.015; - 达标. - H2S; - 有组织; - 0.0137; - 0.00007; - 0.0006; - 达标. - 细格栅及旋流沉沙池; - NH3; - 有组织; - 0.542; - 0.004; - 0.038; - 达标. - H2S; - 有组织; - 0.02; - 0.00016; - 0.0014; - 达标. - 污泥脱水间; - NH3; - 无组织; - /; - 0.011; - 0.095; - 达标. - H2S; - 无组织; - /; - 0.0004; - 0.0036; - 达标. - 粗格栅及进水泵房; - NH3; - 无组织; - /; - 0.0018; - 0.016; - 达标. - H2S; - 无组织; - /; - 0.00007; - 0.0006; - 达标. - 细格栅及旋流沉沙池; - NH3; - 无组织; - /; - 0.0046; - 0.04; - 达标. - H2S; - 无组织; - /; - 0.00017; - 0.0015; - 达标. - 氧化沟; - NH3; - 无组织; - /; - 0.018; - 0.16; - 达标. - H2S; - 无组织; - /; - 0.00068; - 0.006; - 达标. - 现有项目综合环境防护距离设置情况为：厂界外300m。 - （3）噪声 - 污水处理厂运营期的噪声主要是污水泵、污泥泵、搅拌器、脱水机、风机等各类机械设备。现有项目采取基础减振、建筑隔声、距离衰减，合理布局等措施进行治理。 - 根据《东至县污水处理厂一期项目竣工环境保护验收监测报告表》，现场验收监测时间为2017.12.13-2017.12.14，现有项目厂界噪声监测结果为昼间 53.1~55.9dB（A）、夜间 42.9~44.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准要求。 - （4）固废 - 现有工程固体废弃物主要来自栅渣，剩余污泥、生活垃圾、化验室废液和沉沙。 表2-23 原有项目污染防治措施 名称; 产生量t/a; 含水率%; 拟采取的处理. 格栅渣; 109.5; 70; 收集后同生活垃圾一并处理. 剩余污泥（脱水后）; 365; 55; 委托东至安东金沙田环境服务有限公司处理. 化验室废液; 0.6; /; 委托马鞍山澳新环保科技有限公司 处理. 生活垃圾; 7.3; 25; 收集后环卫处理. 沉沙; 248.2; /. 2.3.8例行监测和排污许可监测执行情况 本评价选取项目近例行监测数据分析项目污染物排放达标情况，安徽合大环境检测股份有限公司于2024年11月13日监测项目有组织废气监测情况详见表2-17，及废水噪声监测详见表。 - 1、废气 排气筒; 污染物; 2408000-5-1-1; 2408000-5-1-2; 2408000-5-1-3; 达标 判定. DA001; 烟气温度; 29.7; 29.2; 29; 达标. 烟气流速（m/s）; 2.9; 2.9; 2.9; 达标. 烟气流量（m3/h）; 4686; 4696; 4699; 达标. NH3; 排放浓度; 4.92*10-3; 5.96*10-3; 5.5*10-3; 达标. 排放速率; 1.05; 1.27; 1.17; 达标. H2S; 排放浓度; 9.38*10-5; 4.97*10-5; -; 达标. 排放速率; 0.02; 0.01; -; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 416; 549; 630; 达标. DA002; 烟气温度; 35.1; 35.4; 35.2; 达标. 烟气流速（m/s）; 9.2; 9.7; 9.7; 达标. 烟气流量（m3/h）; 14582; 15313; 15465; 达标. NH3; 排放浓度; 9.04*10-3; 9.95*10-3; 1.13*10-3; 达标. 排放速率; 0.62; 0.65; 0.73; 达标. H2S; 排放浓度; 1.6*10-3; 5.82*10-3; 2.17*10-3; 达标. 排放速率; 0.11; 0.38; 0.14; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 478; 630; 724; 达标. 表2-24 现有项目有组织废气检测情况一览表 注：排放浓度单位mg/m3、排放速率单位kg/h，执行排污许可中规定的标准。 表2-25 现有项目无组织废气检测情况一览表 污染源; 污染因子; 检测位置; 排放浓度mg/m3; 达标情况. 无组织; H2S; 上风向O1; <0.001; 达标. 下风向O2; <0.001. 下风向O3; <0.001. 下风向O4; <0.001. 氨; 上风向O1; 0.01; 达标. 下风向O2; 0.04. 下风向O3; 0.03. 下风向O4; 0.03. 臭气浓度; 上风向O1; 10; 达标. 下风向O2; 11. 下风向O3; 11. 下风向O4; 12. 注：执行原环评和排污许可中规定的标准。 - 2、废水 现有工程废水检测情况详见下表，检测时间为2024年11月。 表2-26 现有项目废水总排口检测情况一览表 污染因子; 单位; 出水; 进水; 达标判定. SS; mg/l; 7; /; 达标. 汞; μg/l; 0.18; 0.89; 达标. 色度; 倍; 2; /; 达标. 大肠菌落; MPN/L; 545; /; 达标. 石油类; mg/l; 0.55; /; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/l; 0.091; /; 达标. 总隔; mg/l; 0.1L; /; 达标. 铬; mg/l; 0.03L; /; 达标. 总砷; μg/l; 1.0; /; 达标. 铅; mg/l; 0.2L; 0.2L; 达标. 动植物油类; mg/l; 0.44; /; 达标. 挥发份; mg/l; 0.01L; 0.014; 达标. 苯胺; μg/l; 0.057; 0.057L; 达标. - 备注：低于下限值 - 3、噪声 表2-27 现有工程噪声检测情况一览表 点位; 昼噪dB; 夜噪dB; 达标分析. 东厂界外1m处; 52.7; 46; 达标. 南厂界外1m处; 58.1; 47.9; 达标. 西厂界外1m处; 58; 49; 达标. 北厂界外1m处; 49.5; 46.8; 达标. 注：昼噪标准60dB，夜噪50dB。检测时间为2021年6月。 2.3.9原有项目环境存在问题 本次评价期间按照现有工程环评及验收的污染防治措施落实情况、环境管理实行情况、日常环境监测实施情况对厂区现有工程环境问题进行了梳理，根据本次现状调查结果和相关资料可知，现有工程已基本落实了相关环境保护要求。根据建设单位自行监测数据及例行监测数据，厂区废水排放正常，可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 类标准要求，污水处理设施运行稳定。污水处理厂运行状况良好，主要污染物可以达标排放。现有工程项目已全部通过环保“三同时”验收，不存在明显环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本评价采用地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。根据池州市东至县人民政府网站于2025年3月11日公开发布的《2024年东至县环境质量状况公报》中，公报的2024年城区环境空气质量指数（AQI）优良天数331天，空气质量优良天数比例为94%。监测结果见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.42; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 150; 160; 93.75; 达标. 根据上述可知，2024年东至县环境空气质量中SO2年平均值质量浓度、NO2年平均值质量浓度、PM10年平均值质量浓度、PM2.5年平均值质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值的第90百分位数，均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此项目所在区域环境空气质量达标，为达标区。 3.1.2水环境质量现状 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求。 （1）例行监测 根据《2024年东至县环境质量状况公报》，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（2011年3月）进行评价，2024年黄湓河张溪断面、尧渡河东流断面、龙泉河跨省断面（鄱阳石门街）、升金湖中心点断面、尧渡河东至县上游断面和香隅河断面共6个国省控水质监测断面水质指标年均值达到地表水Ⅲ类标准。 本项目出水水质排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准限值，尾水经尧渡河流最终排入长江， 根据池州市东至县生态环境分局历年地表水环境现状监测情况，尧渡河水质监测情况详见下表 表3-2 2022—2024年尧渡河水质监测数据（单位mg/L） 断面名称; 水质目标; 监测年份; 监测时期; 高锰酸盐指数; COD; NH₃-N; TP. 尧渡河（东流断面）; Ⅱ; 2022; 枯水期; 2.30; 12.75; 0.11; 0.04. 2022; 平水期; 2.08; 6.00; 0.08; 0.04. 2022; 丰水期; 2.04; 8.00; 0.08; 0.04. 年均值; 2.12; 9.10; 0.09; 0.04. 断面名称; 水质目标; 监测年份; 监测月份; 高锰酸盐指数; COD; NH₃-N; TP. 东流（东流断面）; Ⅱ; 2023; 枯水期; 2.47; 6.00; 0.06; 0.04. 2023; 平水期; 1.93; 10.50; 0.05; 0.04. 2023; 丰水期; 1.90; 8.00; 0.10; 0.04. 年均值; 2.05; 9.10; 0.07; 0.04. 断面名称; 水质目标; 监测年份; 监测月份; 高锰酸盐指数; COD; NH₃-N; TP. 东流（东流断面）; Ⅱ; 2024; 枯水期; 2.73; 13.50; 0.10; 0.04. 2024; 平水期; 2.28; 8.27; 0.27; 0.06. 2024; 丰水期; 2.72; 7.00; 0.06; 0.05. 年均值; 2.58; 9.80; 0.14; 0.05. Ⅱ类标准值; 4; 15; 0.5; 0.1. 统计计算表明，2022年—2024年，多年枯水期、平水期、丰水期尧渡河东流断面水质平均值可达到地表水Ⅱ类水标准。 （2）补充监测 根据2025 年8月6日—8日委托安徽旭生环境科技有限公司对尧渡河监测。 - 监测断面布设 - 为进一步了解区域地表水体环境质量现状，本次地表水环境现状评价共布设3个监测断面，监测布点具体布设情况见下表所示 表3-3 地表水监测布点一览表 名称; 监测点位; 监测项目. 尧渡河; 入河排污口上游 500mS1 断面; pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群. 下游 1000mS2断面. 下游 2000mS3断面. （2）评价结果 表3-4 地表水质评价结果一览表 mg/L，pH 除外 监测断面; 监测时间; 监测指标. pH; 溶解氧; 高锰酸盐 指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 铜; 锌; 氟化物. 尧渡河; 入河排污口上游 500mS1断面; 2025.8.6; 6.9; 6.8; 2.9; 9; 3.1; 0.332; 0.06; 1.88; 0.05L; 0.05L; 0.17. 2025.8.7; 7.8; 7.2; 2.0; 9; 2.9; 0.253; 0.10; 1.72; 0.05L; 0.05L; 0.117. 2025.8.8; 7.3; 7.1; 2.1; 8; 2.3; 0.387; 0.05; 1.51; 0.05L; 0.05L; 0.117. 下游1000mS2断面; 2025.8.6; 7.5; 7.6; 3.1; 8; 2.6; 0.244; 0.08; 2.37; 0.05L; 0.05L; 0.131. 2025.8.7; 8.0; 7.8; 3.2; 8; 2.5; 0.205; 0.07; 1.95; 0.05L; 0.05L; 0.129. 2025.8.8; 7.6; 7.4; 2.7; 8; 2.7; 0.331; 0.09; 1.33; 0.05L; 0.05L; 0.124. 下游2000mS3断面; 2025.8.6; 8.7; 8.1; 3.8; 10; 2.2; 0.149; 0.11; 1.79; 0.05L; 0.05L; 0.136. 2025.8.7; 8.5; 7.4; 2.7; 8; 2.4; 0.267; 0.08; 1.79; 0.05L; 0.05L; 0.133. 2025.8.8; 8.0; 7.5; 3.8; 10; 2.8; 0.288; 0.11; 1.65; 0.05L; 0.05L; 0.131. (GB383 8-2002）Ⅱ类标准要求; -; 6-9; 6; 4; 15; 3; 0.5; 0.1; 0.5; 1.0; 1.0; 1.0. (GB383 8-2002）Ⅲ类标准要求; -; 6-9; 5; 6; 20; 4; 1.0; 0.2; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 地表水现状; -; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ、Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ、Ⅲ; -; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 监测断面; 监测时间; 监测指标. 硒µg/L; 砷µg/L; 汞µg/L; 镉µg/L; 六价铬; 铅µg/L; 氰化物; 挥发酚; 石油类; 阴离子表 面活性剂; 硫化物; 粪大肠菌 群（MPN/ L). 尧渡河; 入河排污口上游 500mS1断面; 2025.8.6; 0.6; 1.0; 0.04L; 0.2; 0.004L; 2; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.01L; 1.1×10 3. 2025.8.7; 0.7; 0.8; 0.04L; 0.1L; 0.004L; 1L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.117; 4.9×10 3. 2025.8.8; 1.0; 1.0; 0.04L; 0.1L; 0.004L; 1L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.117; 3.2×10 3. 下游1000mS2断面; 2025.8.6; 0.4L; 1.1; 0.04L; 0.2; 0.004L; 1L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.131; 2.2×10 3. 2025.8.7; 1.0; 0.9; 0.04L; 0.1; 0.004L; 1L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.129; 4.9×10 3. 2025.8.8; 1.0; 0.8; 0.04L; 0.1L; 0.004L; 1L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.124; 4.1×10 3. 下游2000mS3断面; 2025.8.6; 0.5; 1.2; 0.04L; 0.2; 0.004L; 1L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.136; 3.3×10 3. 2025.8.7; 1.0; 1.0; 0.04L; 0.1; 0.004L; 4; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.133; 7.9×10 3. 2025.8.8; 1.2; 0.9; 0.04L; 0.1L; 0.004L; 2; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.131; 7.0×10 2. (GB383 8-2002）Ⅱ类标准要求; -; 10; 50; 0.05; 5; 0.05; 10; 0.05; 0.002; 0.05; 0.2; 0.1; 2000. (GB383 8-2002）Ⅲ类标准要求; -; 10; 50; 0.1; 5; 0.05; 50; 0.2; 0.005; 0.05; 0.2; 0.2; 10000. 地表水现状; -; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ、Ⅲ. 项目纳管废水最终经东至县污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排入尧渡河，尧渡河水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准要求（总氮未满足Ⅲ类标准，主要受周边居民生活污水和生活固体废物中的总氮含量过高，流入地表水；农业面源氮肥流失，通过地表径流汇入河流所致。《地表水环境质量评价办法试行）》规定评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，总氮不作为日常水质评价指标）。 3.1.3声环境质量现状 项目位于东至县尧渡镇毛田村，属于居民、工业区混杂区，项目区声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 按照建设项目环境影响报告表编制技术指南要求，声环境明确厂界外50米范围内声环境保护目标，该项目50m范围内无声环境保护目标。 3.1.4地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目要求采取防渗，运营期对土壤及地下水影响较小，因此可不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 3.1.5底泥质量现状调查 根据工程特点，为了解项目区域水体底泥环境质量现状，设置 2 处底泥环境质量现状监测点，监测单位于2025年12月23日对监测点进行现状监测，监测点位布设情况及结果见下表所示。 ①监测点位 表3-5 底泥监测点位布设情况 点位; 名称. S1; 入河排污口上游 500m. S2; 下游 1000m. S3; 下游 2000m. ②监测因子 pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 ③监测时间和频率 采样1次，监测1次 采样和分析方法按国家环保总局颁发的《环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》进行。 ④检测方法和检出限 按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中相关要求 表3-6 底泥环境质量现状监测结果和评价结果一览表 点位; 项目; pH; 砷; 镉; 铜; 铅; 汞; 镍; 铬; 锌. S1; 监测值; 7.83; 18.2; 0.09; 32; 24.5; 0.095; 32; 38; 96. 标准限值; pH>7.5; 25; 0.6; 100; 170; 3.4; 190; 250; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. S2; 监测值; 7.64; 16.8; 0.08; 24; 18.6; 0.088; 24; 33; 86. 标准限值; pH>7.5; 25; 0.6; 100; 170; 3.4; 190; 250; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. S3; 监测值; 7.79; 16.7; 0.16; 29; 19.1; 0.094; 27; 34; 94. 标准限值; pH>7.5; 25; 0.6; 100; 170; 3.4; 190; 250; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目底泥参考《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的表 1 标准进行分析。从以上结果可以看出，本项目底泥中的所有监测因子，均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的表 1 中农用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1水环境保护目标 地表水水体为尧渡河，目标水质为Ⅲ类，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。 （2）环境空气保护目标 环境空气保护级别按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。经现场勘查，该项目500m范围内有跳儿口等环境空气保护目标。 （3）声环境保护目标 声环境保护级别按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。经现场勘查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.3.2保护目标 根据建设项目影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，厂界外50米范围内无声环境保护目标；大气环境500m范围内有敏感保护目标；项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据现场踏勘以及相关资料的收集，本项目评价范围内无重点文物、名胜古迹。针对施工期及施工场地周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目自身的特点，确定该项目的具体保护目标及保护级别见下表。 据现场踏勘，项目保护目标详见表3-7： 表3-7 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂 界距离/m. X; Y. 大气 环境; 跳儿口; 117.005294775; 30.155820921; 居民区; 约10户30人; 二类功能区; 东南; 364m. 表3-8 其他环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距厂界最近距离（m）; 规模; 环境功能及保护级别. 地表水; 尧渡河; 西; 351; /; GB3838-2002中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 施工期TSP执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中标准要求，见表3-5；项目氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值要求，见表3-5；无组织氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷排放还执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度”中的二级标准（相同污染物从严执行），见表3-9。 表3-9 污染源大气污染物排放限值（施工期） 序号; 污染物; 监测点浓度限值; 达标判断依据; 标准. 1; TSP; 1000μg/m3; 超标次数≤1次/日; 安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1. 500μg/m3; 超标次数≤6次/日. 注：①施工场地所处设区市空气质量指数（AQI）不大于300时，执行该控制要求。 ②任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。. 表3-10 恶臭污染物排放标准 污染物; 排放高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. NH3; 15; -; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; -; 0.33. 臭气浓度; -; 2000（无量纲）. 表3-11 城镇污水处理厂污染物排放标准（厂界） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. NH3; 1.5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表 4. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20 （无量纲）. 甲烷（%）（厂区最高体积浓度 %）; 1. 3.3.2废水 东至县污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准排入尧渡河，具体标准见表3-13和表3-14。 表3-12 污水处理厂接管标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; P. 污水处理厂接管标准; 6~9; 300; 150; 25; 200; 35; 3. 表3-13《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L(pH除外) 污染物名称; pH; CODCr; SS; NH3-N; BOD5; TN; P. 一级A标准限值; 6～9; 50; 10; 5(8); 10; 15; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.3.3固废 一般工业固体废物的贮存场执行 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 3.3.4噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）表1中排放限值，具体见表3-14；营运期噪声厂界东南北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类及厂界西侧4类标准，具体见表3-15。 表3-14 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. |
| 总量 控制 指标 | 3.4排污权交易 本项目国民经济类别D4620 污水处理及其再生利用，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为第“四十一”条中的“水的生产和供应业 46”，属于其中的“污水处理及其再生利用465；项目建成后日处理污水4万m3，属于日处理能力2万m3及以上的城乡污水集中处理场所”企业排污许可申请类别为“重点管理”。 根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》第五条：现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。第十条：纳入实施范围的排污单位新改扩建项目和现有排污单位需要新增排污权的，在申请取得排污许可证前，应通过市场交易的方式有偿获取。 根据《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》中第四条和《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》中第六条：现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）4类。 根据《安徽省排污权有偿使用收入征收和使用管理办法》第五条规定：“现有排污单位的初始排污权暂通过无偿分配获取使用。除集中式污水治理和集中式工业废气治理设施外，列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的新改扩建项目，确需新增纳入排污权交易范围的主要污染物许可排放量的在取得排污许可证前，应通过市场交易的方式有偿获取。 东至县污水处理厂二期扩建工程属于“除集中式污水治理和集中式工业废气治理设施外”，收集处理少量工业废水及生活污水，可以大幅降低排入水体中污染物的负荷，改善纳污水体的水环境质量，因此符合总量控制和减排要求，无需进行排污权交易。 3.5总量控制原则 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）中“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目(不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂)主要污染物排放总量指标的审核与管理。”本项目属于城镇污水处理厂，无需进行申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期大气环境保护措施 在施工阶段对空气环境的污染主要来自施工场地扬尘，另有少量施工车辆尾气。施工扬尘可分为车辆行驶扬尘、堆场扬尘。本项目施工期间扬尘主要来自堆场扬尘和车辆行驶扬尘、建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场和裸露场地产生的扬尘等。 根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》及《施工场地颗粒物排放标准》中相关要求，施工场地所处设区市空气质量指数（AQI）不大于 300 时，需执行监测点颗粒物排放要求。根据2025年3月11日公开发布的《2024年东至县环境质量状况公报》中公布的2024年城区环境空气质量指数（AQI）优良天数337天，所在区域环境空气质量达标，为达标区。项目施工期不设监控要求，根据项目特点提出施工颗粒物管控措施，具体如下； （1）运输道路扬尘控制 ①首先运输散装材料的车辆（如石子、沙子等）需加盖篷布遮盖，以减少洒落； ②应定期对道路洒水抑尘； ③减缓施工车辆进出行驶速度。 （2）露天堆场扬尘控制 ①禁止在大风时进行装卸和搅拌作业； ②施工单位应尽量减少物料露天堆放。如必须露天堆放，应加盖篷布； ③定期洒水，保持湿度。 （3）其他控制措施 施工现场应在四周加设5米左右临时遮挡围墙以防止二次扬尘向周围扩散影响周围道路的交通运行。 - 施工现场应采用清洗、清扫、覆盖、绿化、喷淋、喷雾、吸尘、封闭等综合扬尘污染防治措施。 （5）混凝土桩头、路面、墙体破除、砼支撑切割等易产生扬尘的施工活动必须采取湿作业工法。 同时项目应严格执行六个百分之百标准： ①现场封闭管理百分之百 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②场区道路硬化百分之百 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③渣土物料篷盖百分之百 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 ④洒水清扫保洁百分之百 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑤物料密闭运输百分之百 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ⑥出入车辆清洗百分之百 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 施工扬尘的影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之停止。 4.1.2施工期水环境保护措施 （1）施工废水的影响 施工期废水主要有施工区的地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；污染物为SS、BOD5、COD等。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，从而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 施工期生活污水的水量相对较少，对周围水环境影响较小，对于施工废水，建议在施工工地周界设置临时沉淀池，在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在低洼地设置临时废水收集池和沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分回用，另外做好建筑材料和建筑废料的管理工作，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。 （2）施工人员生活污水的影响 因工程施工需要在拟建地设置施工人员临时居住点及临时厕所，施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池、化粪池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后用于洒水抑尘。采取以上措施后，可将施工期产生的废污水对环境的影响降到最低程度。 4.1.3施工期声环境保护措施 项目区周边50米范围内没有居住区、学校、医院等敏感保护目标，噪声影响从简分析，要求施工单位在施工作业中须合理安排各类施工机械的工作时间，避免夜间施工，如有特殊原因，须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且夜间作业必须公告附近居民。夜间施工时，严禁强噪声机械进行施工，减少噪声对周边环境的影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工噪声排放标准》(GB2523-2025)对施工场界进行噪声控制。 为减少施工噪声对周围敏感保护目标的影响，建议采取以下措施： ①合理安排施工时间。制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。 ②合理布局施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。 ③降低设备声级。设备选型上尽量采用低噪声设备，对机械设备进行定期的维修、养护，暂不使用的设备应立即关闭。 ④降低人为噪音。按规范操作机械设备；在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑤对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围居民建立良好的关系，对受施工干扰的居民应在作业前予以通知，求得大家的理解。 ⑥对运输车辆进行管理：运输车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑦加强施工管理，合理进行施工场地平面布置。对施工人员进行环保教育，增强施工人员环保意识，遵守各项环保规章制度。 由于施工期噪声影响是短期的，有限的，随着施工期的结束，其影响将随之消失。同时项目在采取相应措施及加强管理的前提下，项目施工对区域声环境影响不大。 4.1.4施工期固体废物环境影响保护措施 （1）建筑垃圾 建筑垃圾大多为固体废物，一般是在建设过程中产生的。不同结构类型的建筑所产生的垃圾各种成分的含量虽有所不同，但其基本组成是一致的，主要由土、渣土、沉淀泥浆、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、金属、竹木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其他废弃物等组成。 项目产生的建筑垃圾，首先将其分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值的废弃物及时运送到环卫部门指定的建筑垃圾堆埋场，或用于道路建设和城镇建设，运输时必须采用密封的车厢，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。建筑垃圾处置不当，由于扬尘和雨水淋洗等原因，会对空气环境和水环境造成二次污染，对周围环境产生相当严重的不利影响。因此，从环境保护的角度看，对建筑废弃物的妥善处置十分重要。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾（施工期3个月，平均施工人数10人，生活垃圾以每人每天0.25kg计，则其产生量约为0.45t），运至附近垃圾点。 只要合理规划，科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量。施工期的影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失。 4.1.5施工期生态环境影响保护措施 （1）施工对植被的影响 工程施工对附近区域植被的影响主要是开挖、工程永久和临时设施占地几个方面。这些施工活动将破坏和影响该区域原有的地面植被，并对当地的土地条件产生一定的影响。 （2）施工对水土流失的影响 本工程施工过程包括基础工程施工、主体工程施工等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失，如不采取水土保持措施，开挖形成裸露地面和开挖堆土的水土流失，很容易对区域土地生产力，区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害。 （3）施工对土壤环境的影响 工程建设对土壤的影响主要是建设和占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填的过程中，工程施工过程中的开挖、堆放、回填、人工踩踏或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大的影响是破坏土壤结构，扰乱土壤耕作层。但对临时占地来说，这种影响是短期，可逆的，施工结束后，短期内可恢复。 项目建设所使用的材料均选用符合国家标准的环保材料，不会对土壤造成危害，建造地基的材料主要为钢筋混凝土，不会对土壤和地下水造成污染。但施工过程中的施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此，项目建设过程中，应加强施工期机械的运行和维护，防止污染物的产生。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期大气环境影响和保护措施 4.2.1正常工况的废气 - 现有项目DA001、DA002 污染源 根据《东至县污水处理厂一期项目竣工环境保护验收监测报告表》，污泥脱水车间现状已建设1套离子除臭装置，NH3排放量0.185t/a，H2S0.0034t/a；污泥干化间采用1套离子除臭装置经15m排气筒排放DA001。对粗格栅及进水泵房、细格栅、污泥脱水机房、氧化沟曝气池，在集水池、格栅间恶臭采用密闭措施，NH3排放量0.269t/a，H2S0.01t/a采用1套离子除臭装置处理后，通过排气筒15m排气筒排放DA002。 - 本次新增项目废气源强 污水处理厂的主要大气污染物是恶臭，恶臭物的组成成分复杂，有NH3、H2S等，其产生的浓度与进水水质、处理工艺（如微生物生长、充氧、污水停留时间长短）和当时气候条件均密切相关。污水处理厂的恶臭是以无组织形式排放的，主要产生于污水处理过程中，伴随微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢过程，主要成分为H2S和NH3。本次评价以H2S和NH3两个因子来分析评价恶臭的排放强度。结合目前厂内运行情况及类似污水处理厂的运营实例，总结本项目恶臭其他主要来源包括如下三个区域： （1）预处理区：其中主要的恶臭排放工段为粗/细格栅、沉砂池； （2）生物处理区：本项目生物处理区恶臭排放工段主要为改良型氧化沟； （3）污泥处理区：在污泥浓缩池和污泥脱水机房等污泥处理区，均有恶臭气体排放。 参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016），类比调查同类型污水处理厂恶臭污染物排放源强，采用系数法估算。通过臭气风量及臭气污染物浓度计算确定本项目恶臭污染物排放量，详见表4-1。 表4-1本项目臭气风量核算 序号; 污染源位置; 密闭空间（m3）; 换气次数（次/h）; 臭气风量（m3/h）. 1; 粗/细格栅; 412; 20; 8240. 2; 旋流沉沙池. 3; 改良型氧化沟; 2127; 20; 42540. 4; 污泥浓缩池; 14; 20; 280. 5; 污泥脱水机房; 328; 20; 6560. 合计; 57620. - 备注：考虑一定损失，折算风量为60000拟算 - 本项目设计污水处理能力为20000m3/d，二级处理采用氧化沟工艺，因此，根据对相关污水处理厂的类比调查及美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，推算得出： 表4-2 本项目恶臭气体源强估算一览表 项目; 规模 （万m3/d）; BOD5处理量（t/a）; 恶臭气体产生量（t/a）. H2S; NH3. 本项目; 2; 1026; 0.12; 3.18. 本项目改良型氧化沟、二沉池、污泥脱水间等产生恶臭污染物，拟预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”工艺处理后，由15m高排气筒排放DA003，收集效率95%，处理效率95%，年工作时间8760h。 4.2.2非正常工况 本项目采用较先进的工艺技术和生产设施，设立专人管理，过程控制，设备出现故障时，可以做到随时停机检修，对一线职工上岗前进行培训实行规范化管理，严格岗前岗中岗后维护检查和交接班制度，尽可能杜绝废气非正常排放的发生。 本项目的事故排放情况主要考虑废气处理装置运转不正常造成的非正常排放，事故工况下H2S、NH3，处理效率以15%计，事故处理时间为30min，发生频次为1次/年，非正常排放参数详见下表： 表4-3 非正常排放参数表 非正常 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率 （kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量 （kg/a）. 本项目新增排气筒. DA003; 生物除臭装置故障或破损; H2S; 0.01; 0.5; 1; 0.005. NH3; 0.29; 0.5; 1; 0.146. 非正常工况防治措施 随着运行时间延长，影响收集系统效能和处理效果。对除臭装置填料层压降进行定期监测。当填料层压降异常升高时，应分析原因并及时采取措施。定期对厂界恶臭污染物浓度进行监测，优化除臭装置的运行模式。 |
| --- | --- |

表4-4 本项目新增有组织大气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物 种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 污染治理 设施工艺; 收集效率; 去除率; 是否为 可行技术; 风量(m3/h); 排放量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放口 编号. 污泥脱水机房、粗/细格栅、旋流沉砂池、改良型氧化沟; H2S; 0.114; 0.013; 0.216; 有组织; 拟预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”处理后，由 15m 高排气筒排放DA003。; 95%; 95%; 是; 60000; 0.006; 0.0006; 0.01; DA003. NH3; 3.021; 0.34; 5.66; 有组织; 95%; 95%; 是; 0.15; 0.017; 0.56. 表4-5 全厂大气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 污染物 种类; 排放标准; 排放口地理坐标; 污染物排放; 监测要求. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 经度; 纬度; 高度（m）; 出口内径（m）; 温度（℃）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; H2S; /; 0.33; 116.999433936; 30.156134892; 15; 1.2; 常温; 排气筒进出口; H2S; 1次/半年. NH3; /; 4.9; 15; 1.2; 常温; 排气筒进出口; NH3; 1次/半年. DA002; H2S; /; 0.33; 117.000581922; 30.157486726; 15; 1.2; 常温; 排气筒进出口; H2S; 1次/半年. NH3; /; 4.9; 15; 1.2; 常温; 排气筒进出口; NH3; 1次/半年. DA003; H2S; /; 0.33; 117.000283501; 30.156744543; 15; 1.2; 常温; 排气筒进出口; H2S; 1次/半年. NH3; /; 4.9; 15; 1.2; 常温; 排气筒进出口; NH3; 1次/半年. 表4-6 项目新增无组织大气污染物排放情况一览表 产污区域; 污染物名称; 生产工段; 排放源参数; 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 生产车间; H2S; 污泥脱水机房、粗/细格栅、旋流沉砂池、改良型氧化沟; 55; 102; 10; 0.006; 0.0006. NH3; 0.159; 0.018.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.2.3防治措施可行性及达标分析 - （1）有组织废气 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ897-2018）推荐技术的防治可行性技术有“生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附”。 本项目新增大气污染治理措施为：本项目恶臭废气采用的技术方法为拟预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区（包括储泥池污泥深度脱水车间）全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”工艺处理后，由15m高排气筒排放DA003。 项目有组织废气排放采取的污染防治措施均为排污许可证申请与核发 技术规范中推荐措施，为可行污染防治措施。 有组织废气处理工艺： 图4-1 废气处理工艺流程图 离子除臭装置 风机 15m高排气筒达标排放DA001 恶臭废气 15m高排气筒达标排放DA002 15m高排气筒达标排放DA003 风机 风机 离子除臭装置 生物除臭装置 恶臭废气 恶臭废气 现有项目排气筒 本次项目排气筒 ①生物除臭装置原理：废气经收集管道收集后塔内填料层，废气与吸收剂气液两相充分接触反应，循环液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。臭气进入生物滤池，臭气通过充满活性微生物的生物填料的滤层，利用生物填料中微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，使被处理的含有臭气污染物质的气体在水、微生物和氧存在的条件下，通过培养生长在生物填料上的高效微生物菌株的生物膜，利用微生物的代谢作用，氧化分解恶臭物质，此生物膜一方面以臭气中的污染物为养料，进行生长繁殖，另一方面将臭气中的有毒、有害恶臭物质分解，降解成无毒无害的 CO2、H2O 等，从而达到除臭净化的目的。除了填料上的微生物的降解作用，臭气溶于水后，还可被生物塔中循环流动的微生物分解，充分利用液相中的微生物性能。 废气经收集管道收集后进入生物滤池，臭气通过充满活性微生物的生物填料的滤层，利用生物填料中微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，使被处理的含有臭气污染物质的气体在水、微生物和氧存在的条件下，通过培养生长在生物填料上的高效微生物菌株的生物膜，利用微生物的代谢作用，氧化分解恶臭物质，此生物膜一方面以臭气中的污染物为养料，进行生长繁殖，另一方面将臭气中的有毒、有害恶臭物质分解，降解成无毒无害的 CO2、H2O 等，从而达到除臭净化的目的。除了填料上的微生物的降解作用，臭气溶于水后，还可被生物塔中循环流动的微生物分解，充分利用液相中的微生物性能。 ②废气可行性分析 根据《重点使用技术》中论文《污水厂生物滤池除臭技术》；"采用生物滤池除臭，在确保pH值长期保持在6~8；对NH3、H2S、甲硫醇等恶臭成分的去除率稳定达到95%～99%"；根据《通用机械》2009年第11期中论文《生物滤塔在污水处理厂的应用》；"生物滤塔的硫化氢去除率达100%"；根据<<环境科技》2009年第22卷第1期中《生物滤塔除臭技术在污水处理厂中应用》:“在温度为22C，湿度>95%，pH 值为6.6左右且进气流量及浓度稳定的情况下，生物滤塔的除臭效率可达96%以上，平均净化效率达85%以上”。 根据《恶臭对环境的污染及防治》(王小妍)一文，天津塘沽区南排河南岸某污水处理厂设计建设两套生物滤池除臭工艺，根据其实际运行效果，该工艺对H2S的去除效率在93%以上、对NH3的去除效率在95%以上。 运营期建设单位应采取以下措施，保证除臭装置的正常运转及除臭效率的稳定达标排放，减少非正常排放。 A、定期检查盖板集气管道及输气管道的密闭状况。 B、定期检查除臭装置内部腐蚀情况。 C、除臭装置设置检修口和排料口。 D、随着运行时间延长，除臭装置滤料层会累积一些微生物残体及杂质，且填料层可能发生压实，导致压降上升，影响处理效率。及时对除臭装置滤料层压降进行定期监测，当填料层压降异常，应分析原因及时采取措施，定期监测填料层循环水的pH、SS和COD值，并根据水质变化调整运行条件。定期检查填料层板结、压实、破碎等情况，并及时处理、补充或更换滤料。 ③排气筒设置可行性 本项目设置 15米高排气筒，内径为0.7m，风机风量为60000m3/h，烟气流速为14.74m/s，根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)中烟气流速宜取15m/s 左右，因此，本项目设置的排气筒高度、内径满足相关要求。 根据工程分析，本项目年产生废气量为 NH3 0.15t/a、H2S 0.006t/a。臭气收集效率按95%计，生物除臭装置臭气去除率按95%计，根据计算，经排气筒排放的恶臭污染物NH3、H2S的排放速率分别为0.017kg/h和 0.0006kg/h，均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的标准限值（NH3 4.9kg/h、H2S0.33kg/h）。 （2）无组织废气 根据一期工程污染治理的措施对厂区恶臭气体进行治理。根据现状监测数据 ， 现 有 项 目 无 组 织 排 放 的 NH3 和 H2S 监 控 点 浓 度 分 别 为 0.02-0.04mg/m3、0.008-0.01mg/m3，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准中的浓度限值（NH31.5mg/m3和 H2S0.06mg/m3），厂区周边环境空气有充足的余量消纳厂区扩散的无组织恶臭气体。二期工程与一期工程处理规模、处理工艺一致，恶臭治理措施一致，可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准中的浓度限值。 建议本项目排放的无组织废气主要是污水处理区未捕集的恶臭气体，具体控制措施如下： （1）厂区内产生的废水处理污泥应及时处理，做到日产日清，污水处理区定期喷洒天然植物提取除臭液除臭，建议上下午各喷洒一次除臭液。定期喷洒消毒剂及空气清洁剂，减少臭味影响。 （2）加强污水处理区及泵站周边的绿化，选择枝叶繁茂，具有较强净化空气和抗污染能力的植物，灌木和高大乔木相结合，高低搭配，有效隔离和净化空气。 （3）污泥转移及运输恶臭污染控制 ①委托具有道路运输经营许可证及相关运营资质污泥运输单位进行污泥收集运输。 ②污泥收集入车后，在装好污泥的运输车辆行驶前对污泥喷洒生物除臭液，从源头抑制臭味产生。因此，项目无组织废气处理措施可行。 4.2.4废气排放环境影响分析 根据池州市东至县人民政府网站发布《2024年东至县环境质量状况公报》，东至县2024年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，项目所在区域属于城市环境空气质量达标区。 拟对预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”工艺处理后，由 15m 高排气筒排放DA003，收集效率95%，处理效率95%。项目采取上述大气污染治理措施后，恶臭污染物及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值要求；无组织排放还执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度”中的二级标准（相同污染物从严执行）。故该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域大气环境质量影响较小。 4.2.5环境防护距离 （1）环境防护距离 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 卫生防护距离： 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T 39499-2020）》计算： 式中：Qc—大气有害物质无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-7 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值。 表4-8 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 名称; 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 计算值(m); 卫生防护距离初值(m). 长度; 宽度; 高度. 厂区内; 55m; 102m; 10m; H2S; 0.0006; 0.68; 50. NH3; 0.018; 1.91; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T 39499-2020）》：“6.1单一特征大气有害物质终值的确定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m”；“6.2多种特征大气有害物质终值的确定：当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征污染大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级”。根据卫生防护距离估算结果，本项目应以厂界为边界，设置100m的卫生防护距离。 根据东至县污水处理厂处理厂（一期）提标改造工程环境影响报告表的批复意见（东环审〔2019〕6号），现有项目已设置厂区边界300m卫生防护距离。综合考虑，东至县污水处理厂二期扩建工程维持现有的300m卫生防护距离不变。经实地调查，该范围内现状为空地和无工业企业，无常住居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，未来也不得建设居民住宅、学校、医院等敏感目标。 ## 4.2.6大气监测要求 项目属于“D4620 污水处理及其再生利用”，排污许可类别为“重点管理”，排污许可参照执行根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）中相关要求。结合本项目具体的污染源排放问题，本评价提出项目运行期环境监测计划如下。 表4-9 大气监测计划一览表 污染类别; 监测 点位; 监测 因子; 监测频次; 监测方式; 执行标准; 标准 限值(mg/m3). 废气; 有组织; DA001; H2S; 1次/半年; 手工监测; （GB14554-93）表2中排放限值; 0.33. NH3; 1次/半年; 手工监测; 4.9. DA002; H2S; 1次/半年; 手工监测; 0.33. NH3; 1次/半年; 手工监测; 4.9. DA003; H2S; 1次/半年; 手工监测; 0.33. NH3; 1次/半年; 手工监测; 4.9. 无组织; 厂界; H2S; 1次/半年; 手工监测; （GB18918-2002）中表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准; 0.06. NH3; 1次/半年; 手工监测; 1.5. 4.3运营期水环境影响和保护措施 4.3.1废水污染源强核算 本建项目用水主要为生活用水、生产用水。其中生产用水包括药剂配制用水、地面冲洗水和设备冲洗水。其中生活用水和药剂配置和化验废水用水来自市政供给，为充分利用水资源，其他用水均采用出水井中的达标尾水。产生的生活、生产废水全部进入污水处理系统一并处理。 （1）生活污水 本项目新增职工人数5人，全年生产365天，3班制生产，每班8小时，厂区不设有食堂，每人每天生活用水量以100L计算，年用水量为182.5t/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为146t/a。水质参照同类水质为：CODCr：300mg/L，SS：160mg/L，NH3-N：25mg/L。则其主要污染物产生量为CODCr：0.044t/a，SS：0.023t/a，NH3-N：0.0036t/a。 （2）生产废水 类比其他污水处理厂，药剂配制用水约30m3/d，排污系数以0.9计，则药剂水排放量为27m3/d。 （3）设备冲洗水和地面冲洗废水 设备冲洗水采用处理后的中水，不使用新鲜水，污水处理厂设置格栅、反硝化滤池、污泥脱水机，流量分为15m3/h、498m3/h、20m3/h，每天工作24h，其中反硝化滤池约每月冲洗1次，每次冲洗按30min计；细格栅和污泥脱水机每日冲洗1次，每次冲洗按5min计，则冲洗用水量为4356.75m3/a（11.94m3/d），损耗约10%，则冲洗后废水产生量为3920.1m3/a（10.74m3/d），进入厂区污水处理系统处理；地面冲洗主要为生产区和污泥处置区，用水量较小，本次评价按照2.0m3/d 进行核算。地面冲洗废水产生量按照 95%进行核算，则地面冲洗废水产生量为1.9m3/d，采用尾水回用清洗。 （4）化验室废水 本项目一间化验室，化验用水以0.3m3/d计。检测废水排污系数以0.8计，则化验废水量0.24m3/d，化验废水进入厂区进入污水处理系统处理。 （5）除臭系统用水 除臭系统喷淋根据企业提供资料，除臭系统喷淋用水量为0.2m3/d，年用水量73t/a，定期排入厂区污水处理系统处理。 - （6）市政管网进水 - 根据设计，本次扩建处理规模为20000m3/d。 表4-10 本项目新增水污染物产生状况一览表 序号; 名 称; 日用水量; 年用水量; 日排水量; 年排水量; 备注. 1; 办公生活用水; 0.5; 182.5; 0.4; 146; 自来水. 2; 药剂配置用水; 30; 10950; 27; 9855. 3; 化验废水; 0.3; 182.5; 0.24; 87.6. 4; 除臭系统用水; 0.2; 73; 0.16; 58.4. 5; 地面冲洗水; 2; 730; 1.9; 693.5; 回用. 6; 设备冲洗水; 11.94; 4356.75; 10.74; 3920.1. 7; 管道进水; 19959.56; 7295239.4; 19959.56; 7295239.4; 进厂废水. 合计; 31; 11315; 20000; 730万; 用水为自来水用量， 排水为总排口排放量. 表4-11 本项目新增废水污染物产生及排放情况一览表 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 处理前浓度(mg/L); 300; 150; 200; 25; 3; 35. 处理后浓度 (mg/L); 50; 10; 10; 5; 0.5; 15. 污染物产生量(t/a); 2190; 1095; 1460; 182.5; 21.9; 255.5. 污染物排放量(t/a); 365; 73; 73; 36.5; 3.65; 109.5. 污染物消减量(t/a); 1825; 1022; 1387; 146; 18.25; 146. 注：处理水量以20000m3/d 核算 表4-11 本项目现有废水污染物产生及排放情况一览表 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 处理前浓度(mg/L); 300; 150; 200; 25; 3; 35. 处理后浓度 (mg/L); 50; 10; 10; 5; 0.5; 15. 污染物产生量(t/a); 2190; 1095; 1460; 182.5; 21.9; 255.5. 污染物排放量(t/a); 365; 73; 73; 36.5; 3.65; 109.5. 污染物消减量(t/a); 1825; 1022; 1387; 146; 18.25; 146. 注：处理水量以20000m3/d 核算 表4-12本项目全厂废水污染物产生及排放情况一览表 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 处理前浓度(mg/L); 300; 150; 200; 25; 3; 35. 处理后浓度 (mg/L); 50; 10; 10; 5; 0.5; 15. 污染物产生量(t/a); 4380; 2190; 2920; 365; 43.8; 219. 污染物排放量(t/a); 730; 146; 146; 73; 7.3; 219. 污染物消减量(t/a); 3650; 2044; 2774; 292; 36.5; 292. 注：处理水量以40000m3/d 核算 项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息如下： 表4-13 项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求. 污染治理设施名称; 污染治理 设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水、市政污水、设备及地面 冲洗水; COD、BOD5、SS、 NH3-N、TP、TN; 污水处理站; 连续 排放; 粗格栅及提升泵站、细格 栅及沉砂池、氧化沟、高效沉淀池、 反硝化深床滤池、接触消 毒池等; 预处理（格栅+沉砂池）+二级生化处理（氧化沟）+深度处理（高效反应沉淀池+反硝化深床滤池）+消毒（次氯酸钠接触消毒）; 是; DW001; 符合. 排放不连续. 表4-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 排放标准. 经度; 纬度; 污染物 种类; 浓度限值/(mg/L); 标准名称. 1; DW001; 废水总排放口; 116.907063; 30.209666; 进入东至县国祯污水处理; 连续 排放; CODCr; 300; 东至县国祯污水处理接管限值. BOD5; 150. SS; 200. NH3-N; 25. 4.3.2水环境影响分析 （1）正常工况影响分析 本项目尾水均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准限值的要求。公司应加强污水处理厂的运营管理，确保污水处理厂设备的正常运行，严禁废水超标排放和非正常排放，以减少对地表水体的影响。一旦发生污水的超标排放和非正常排放，应立即启动突发环境事件应急预案。 本环评要求，建设单位必须加强环境管理，做好事故防范措施，确保生产废水经治理后综合排放，严禁事故废水排放。 在落实以上环境保护措施后，项目环境影响可接受。 4.3.3废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）制定本项目环境监测方案。 （1）进水监测 进水监测点位、指标及频次按照表 表4-15 废水监测计划一览表 项目; 监测点位; 指标; 监测频率. 废水; 进水管; 流量、化学需氧量、氨氮; 自动监测. 总磷、总氮; 日. 工业废水混合前②; 根据相关行业排污许可证申请与核发技术规范或自行监测技术指南中废水总排放口确定，无行业排污许可证申请与核发技术规范和自行监测技术指南的按照 HJ 819 中废水总排放口要求确定。. 注：①进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网；②工业废水混合前废水监测结果可采用废水排放单位的自行监测数据，或自行开展监测；③车间或生产设施排放口指：含第一类污染物废水分质处理的特定处理单元出水口（分质处理的含第一类污染物的废水与其他废水混合前）。 - 出水监测 - 出水监测点位、指标及频次按照表 表4-16 废水监测计划一览表 项目; 监测点位; 指标; 监测频率. 废水; 废水总排放口①; 流量、pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮②; 自动监测. 悬浮物、色度; 日. 五日生化需氧量、石油类; 月. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 月. 其他污染物; 季度. 雨水排放口; pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 日③. 注：①废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位；②总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测；③雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 4.4营运期声环境影响和保护措施 4.4.1噪声源强核算 本项目为污水处理厂二期扩建，新建生化处理单元和深度处理单元，预处理单元主 要依托现有污水处理厂构筑物，增加扩建后的配套设施。因此本项目噪声主要来自污水处理厂的新增设备运行，包括新增的各类污水泵、污泥泵等。其噪声值在70-85dB（A）之间，噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源强核算结果及相关参数如下表。 表4-17本项目噪声源基本情况（室内声源） dB（A） 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声压级/距声 源距离/ （dB(A)/m）; 声源控制措 施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距 离/m; 室内边 界声级 /dB（A）; 运行 时段; 建筑物插 入损失 /dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物 外距离. 格栅及进水泵房; 污水泵; /; 75/1; 生产设备采取厂房隔声、安装隔声罩、隔震、减震的措施; 8; 7; 2; 2; 69; 昼间、夜间; 15; 54; 1m. 细格栅及沉池; 污水泵; /; 75/1; 9; 9; 1.5; 3; 65; 50. 氧化沟; 曝气机; /; 80/1; 7; 9; 1.5; 4; 68; 51. 二沉池; 周边传动吸泥机; /; 85/1; 8; 8; 1.5; 5; 71; 56. 中间提升泵房及污泥泵房; 潜水污水泵; /; 85/1; 5; 7; 1.5; 6; 69; 54. 高效沉淀池; 高效沉淀池; /; 80/1; 6; 8; 1.5; 7; 63; 48. 搅拌器; 80/1; 7; 6; 1.5; 7; 63; 48. 刮泥机; 80/1; 5; 5; 1.5; 7; 63; 48. 偏心螺杆泵; 80/1; 4; 5; 1.5; 7; 63; 48. 反硝化滤池; 搅拌器; /; 75/1; 6; 5; 1.5; 2; 69; 54. 接触消毒池及 尾水泵房; 接触消毒池及 尾水泵房; /; 80/1; 6; 8; 1.5; 6; 64; 49. 加药间; 螺杆泵; /; 80/1; 8; 6; 2.0; 4; 68; 51. 污泥处理系统; 浓缩机; /; 75/1; 10; 1; 2; 5; 61; 46. 压榨水泵; /; 75/1; 2; 1; 2; 5; 61; 46. 冲洗水泵; /; 75/1; 5; 6; 1.5; 2; 69; 54. 输送机; /; 75/1; 4; 4; 1.5; 2; 69; 54. 注：西南角为坐标原点，正东西向为X坐标轴、正南北向为Y坐标轴，XYZ为设备相对坐标原点位置； 表4-18 本项目噪声源基本情况（室外声源） 序号; 声源名称; 声压级/距声源距离/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 运行时段. 1; 除臭系统风机1; 85/1; 对风机安装消声器、局部隔声; 昼间、夜间. 2; 除臭系统风机2; 85/1. 3; 除臭系统风机3; 85/1. 4; 空压机; 85/1; 低噪声设备、罩壳隔 声等. 4.4.2噪声污染防治措施 ①在设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值。鼓风机、各种泵类及 压滤机等，应尽量选用噪声较小的产品。 ②建议将水泵、污泥泵设置在地下室或半地下室内，并采用减振基础，以减少噪声向 外环境辐射传播，并定期维护设备，减小噪声对周围环境的影响。 ③增加厂区内高大树木的绿化程度，尤其是部分高噪声设备周围的绿化密度，以利于 高噪声设备的声源降噪。 ④安装潜水泵时，应拧紧并填实地脚螺栓，管道支架作弹性支撑连接；安装地上水泵 时，混凝土基础设置隔振垫，拧紧并填实地脚螺栓；另外管道出口设置柔性接头，管道支架作弹性支撑连接，储水罐与墙体连接处垫软木或橡胶板。 ⑤合理安排厂区设备布局，尽量使高噪声设备远离厂界。 ⑥污泥脱水车间应采取封闭式建筑，并安装隔声门窗，对污泥泵进行基础减振处理； ⑦风机进出口安装消声器，进出风管及加压泵进出水管均采用可曲挠橡胶接头与设备连接，同时设置隔声罩将鼓风机整体封闭起来，并在罩座下加装减振器。 综上所述，经过大以及建筑物阻挡作用后，项目运营期噪声对周围环境的影响 不大。建设单位严格落实上述治理措施后，设备噪声可得到有效地控制，设备噪声的排放 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准，对周围敏感点影响较小。 4.4.3厂界噪声达标性分析 （1）本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)导则上推荐的工业噪声预测模式。当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式(B.1)近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6)式中： Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 1）对于室内声源靠近围护结构产生的倍频带声压级，可用下式计算： 式中：Q——指向性因素，当声源放在房间中间时，Q取1；当声源放在一面墙的中间时，Q取2；当声源放在两面墙的夹角处时，Q取4；当声源放在三面墙的夹角处时，Q取8； R——房间常数，R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，a为平均吸声系数； r——声源到靠近围护某点处的距离； 2）对于多个室内声源在围护结构处产生的倍频带声压级叠加量的计算： 式中：LPli——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPlij——室内单个声源（j）的i倍频带声压级，dB； N——室内声源总数，个； 3）室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处多个声源的声压级计算： 式中：LP2i——室外围护结构处N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 4）然后将室外声源的声压级和通声面积（S）换算成等效的室外声源： 预测点的等效声级贡献值计算模式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Ai——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； 5）噪声贡献值计算 计算总声压级设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA in，i，在 T时间内该声源工作时间为 tin，i；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LA out，j，在 T 时间内该声源工作时间为 tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T——计算等效声级的时间，h； N——室外声源个数，M 为等效室外声源个数。 本次评价选择厂界四周噪声点作为噪声预测评价点，根据噪声预测模式 和设备的声功率进行计算 6）预测结果 根据上述预测模式和预测参数，估算出项目建成运行后，不同阶段的设备噪声对厂界外声环境造成的影响，预测结果见下表。 表4-19 厂界昼夜间噪声预测结果一览表（单位 dB） 点位; 昼间; 夜间; 达标情况. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 东厂界外1m; 49.4; 60; 49.4; 50; 达标. 南厂界外1m; 46.8; 60; 46.8; 50; 达标. 西厂界外1m; 45.5; 70; 45.5; 55; 达标. 北厂界外1m; 48.4; 65; 48.4; 50; 达标. 采用低噪声设备、厂房隔音、基础减震等隔声降噪措施后，厂界东、南、北噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；厂界西侧噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。 4.4.4噪声污染源监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声（HJ 1301-2023）》，本次报告建议制定如下噪声监测计划，如发现噪声超标，应及时进行整改，以降低周边环境的影响。 表4-20 噪声污染源监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 噪声; 东、南、北厂界; 等效A声级Leq(A); 每季度昼夜间 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 西厂界; 等效A声级Leq(A); 每季度昼夜间 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4.5营运期固体废物环境影响和保护措施 4.5.1固体废物污染源强核算 本项目产生的固体废弃物主要为污水处理过程中产生的栅渣、沉沙、污泥、实验废液、化学品废包装袋、沉砂池沉砂和生活垃圾。 - （1）栅渣及沉沙 栅渣由粗栅、细格栅清理出来的固体废物，产生量按 0.01m3 /103m3 污水计， 栅渣容重 960kg/m3，计算得，栅渣量为 0.192t/d（70.08t/a）；沉沙由沉砂池产生， 其产生的砂量按10m3 /106m3 污水计，容重1500kg/m3，计算得，沉沙量为0.30t/d （109.5t/a）。 栅渣主要为格栅拦截废水中大颗粒悬浮物，沉砂池沉沙主要是沉砂池中去除密度较大的泥沙等无机颗粒物。收集后委托环卫部门定期清运。 （2）污泥 在污水的生化处理阶段，沉淀系统会产生大量的活性污泥，一部分留在生物处理池内，以维持处理池内的污泥浓度，剩余污泥及经管道排入一座污泥浓缩池，再经过带式浓缩脱水一体机脱水后形成含水率小于60%的泥饼（污泥浓缩→污泥脱水板框压滤机→泥饼外运处置），根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中的关于污泥产生量的计算公式： E 产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中：E 产生量---污水处理过程产生的污泥量，以干泥计，t； Q---核算时段内废水排放量，m3； W 深---有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 项目污水处理量 Q 为20000m3/d，有深度处理工艺，则W深按2计，则干污泥产生量约为6.8t/d、2482t/a，以含水率60%考虑，则污泥产生量约为 2.72t/d、992.8t/a（含水60%）。根据原环保部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号）：“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。”根据现有一期工程验收污泥鉴定报告，一期工程污泥不具有相关危险特性，经鉴别不属于危险废物（详见处置协议）。本项目污泥属 于一般固废，贮存暂存于污泥暂存间。收集后运至东至海创环境科技有限公司处理。 （3）实验废液 项目配备水质化验室，运营过程中产生废化学药剂。清水出厂前需对常规水质指标进行化验，检测时化验室会产生少量的化验废液，主要为水质化验后产生的酸碱废水和清洗试剂瓶的清洗废水。根据其他水厂的实际运行经验和相关资料，类比同类工程化验室实验废液产生量，本项目实验废液产生量为0.1t/a。属危险废物，废物类别HW49（900-047-49）。清洗废水与化验废液均属于危险废物，应采用专门的容器集中收集后暂存至危险废物暂存间，委托有危废处理资质的单位处置。 （4）化学品废包装袋 类比同类工程化学品废包装袋产生量，本项目化学品废包装袋产生量为0.1t/a。于HW49类危险废物，代码为 900-041-49。危废经分类收集后，暂存在危废暂存间，再交由有资质的单位处置。 （5）生活垃圾 根据企业提供资料，项目定员5人，年运行365d，每人生活垃圾产生量为0.5kg/d，正常运行情况下，本项目生活垃圾年产生量为0.912t/a，委托环卫部门清运。 A、固废属性判定 根据《固体废物鉴别标准-通则》（GB34330-2025）的规定，判断其是否属于固体废物。 表4-21 项目新增固废/副产品判定表 序号; 名称; 产生工序; 性状; 主要成分; 数量; 种类判定. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 栅渣; 预处理; 固态; 大颗粒 悬浮物; 70.8t/a; √; ×; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）. 2; 污泥*; 污泥干化; 固态; 污泥，含水率60%; 992.8t/a; √; ×. 3; 实验废液; 污水处理; 液态; 实验 废液; 0.1t/a; √; ×. 4; 化学品废包装袋; 原料使用; 固态; 废包装袋; 0.1t/a; √; ×. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮等; 0.912t/a; √; ×. 6; 沉沙; 预处理; 固态; 无机 颗粒物; 109.5t/a; √; ×. 表4-22 项目新增固废产排情况汇总表 序号; 名称; 性状; 数量（t/a）; 属性; 固废编号; 采取的处置方式. 1; 栅渣; 预处理; 70.8t/a; 一般固废; /; 收集后委托环卫部门定期清运. 2; 污泥; 污泥干化; 992.8t/a; 一般固废; /; 收集后运至东至海创有限公司处理。. 3; 实验废液; 污水处理; 0.1t/a; 危险废物; HW49 900-047-49; 收集后委托有资质单位处置. 4; 化学品 废包装袋; 原料使用; 0.1t/a; 危险废物; HW49 900-041-49; 收集后委托有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 职工生活; 0.912t/a; 一般固废; /; 收集后委托环卫部门定期清运. 6; 沉沙; 预处理; 109.5t/a; 一般固废; /; 收集后委托环卫部门定期清运. 4.5.2固体废物管理要求 （1）一般固废暂存污染防治分析 - 本项目产生的固体废物主要有职工生活垃圾、污泥、沉沙。栅渣；沉沙、栅渣生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运；污泥收集后运至东至海创环境科技有限公司处理。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）要求，禁止将生活垃圾混入一般固体废物中，同时应建立档案制度，将一般固体废物的种类、数量以及各种设施和设备的检查维护等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）固废临时堆放场所的控制要求 ①一般固废：本项目新建一般固废暂存间，建筑面积约30m2。 固体废物控制原则 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 将一般固废分类堆存，一般固废的贮存、处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②危险废物：本项目依托现有危废暂存间，建筑面积约10m2。企业危废暂存库的地面采用混凝土硬化并进行防渗处理；要求设置标志牌，暂存间内危险废物容器和包装物均设置危险废物标签，危废暂存间的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等文件中的相关要求。 （3）危险废物收集、贮存污染防治分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按照规定执行。 - ①将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物内部临时贮存设施的内部转运； - ②危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 - ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域。 ⑥贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023及其修改单的规定设置，具体要求如下： ①试验废液和化学品废包装袋用专门容器进行包装储存，存放于危废暂存间；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； ③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称；记录需在危险废物外销日期后保留3年；危废贮存容器上粘贴符合相应标准的标签，专人管理，并做好记录。 ④危险废物存放处为独立封闭空间，并设置明显的警示标志，危险废物临时贮存时间不超过3个月； ⑤危险废物贮存间要做到防风、防雨、防晒、防渗漏、防渗、防腐；危险废物贮存间基础必须防渗；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄漏的裙脚； ⑥危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 环境保护图形标志：规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装容器和贮存场所应按照《安徽省环保厅关于进一步加强危险废物环境监督管理的通知》（皖环发〔2017〕166号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）有关要求张贴标识。 表4-23 本项目新增危险废物储存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 实验 废液; HW49; HW49 900-047-49; 滤池旁边; 10m2; 防漏袋装载; 4吨; 3个月. 2; 化学品废包装袋; HW49; 900-041-49. 表4-24 危废暂存间选址合理性分析 序号; 危险废物贮存污染物控制标准; 本项目; 相符性. 1; 应位于在地表水域150 m以外; 本项目危废暂存间滤池旁边，; 符合. 2; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 本项目所在地地质结构稳定，地震烈度不超过7度; 符合. 3; 设施底部必须高于地下水最高水位; 本项目危废暂存间为地上式，高于地下水最高水位; 符合. 4; 应建在易燃，易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 本项目危废暂存间周边无易燃，易爆等危险品仓库、高压输电线路; 符合. 5; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 东至县主导风向为西北风，本项目危废暂存间位于下风向; 符合. 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 （4）危险废物运输过程污染防治分析 危险废物运输中应做到以下几点： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； - b.危险废物内部转运填写《危险废物厂内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 d.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 e.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当危险符号，以引起注意。 f.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 g.组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 h.在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效防止废弃物的二次污染。危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： i.废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 j.处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 k.危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令[2005年]第9号)、JT/T 617-2018以及JT618执行。 （5）危险废物处置过程污染防治分析 企业严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度。 综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。 4.5.3污泥处理处置可行性分析 项目新建污泥处理系统进行处理，带式浓缩+板框压滤机的深度脱水工艺，出泥含水率达到60%以下，泥饼运输到县垃圾填埋场进行处置。为了方便污水处理厂运行以及后续的污泥处置，本次设计二期工程仍采用带式浓缩+板框压滤机的深度脱水工艺。 根据例行监测数据，项目污泥在厂区经处理后，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准要求（脱水后污泥含水率应小于60%）和 《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）标准要求（进入生活垃圾填埋场混合填埋处置的污泥含水率应小于60%）中相关要求。 东至县污水处理厂已与东至海创环境科技有限公司签订污泥处置协议，污泥干化后可运至东至海创环境科技有限公司处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），污泥处 理处置可行性技术如下： 表 4-25 污泥处理处置可行性技术 分类; 可行技术; 本项目情况. 暂存; 封闭; 封闭. 处置; 污泥消化：厌氧消化、好氧消化； 污泥浓缩：机械浓缩、重力浓缩； 污泥脱水：机械脱水； 污泥堆肥：好氧堆肥； 污泥干化：热干化、自然干化; 污泥消化：厌氧消化； 污泥浓缩：重力浓缩； 污泥脱水：机械脱水； 污泥干化：热干化. 处置 利用; 一般固废; 综合利用、焚烧、填埋; 填埋. 危险废物; 焚烧; /. 委托有危废处置资质的单位处理; /. 由上表可知，项目固体废物处理处置措施为可行性技术。 根据环保部《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157 号），本次评价提出以下建议： ①污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。 ②加强污泥环境风险防范。鼓励在安全、环保和经济的前提下，回收和利用污泥中的能源和资源。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控 制标准及技术规范。污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须 将污泥脱水至含水率60%以下。污水处理厂应当对污泥农用产生的环境影响负责；造成土壤和地下水污染的，应当进行修复和治理。禁止污泥处理处置单位超处理处置能力接收污 泥。 ③厂区内设置污泥浓缩脱水间，用于存放污泥、栅渣和沉砂等一般固废，污泥暂存场所须采取遮盖、搭棚，防雨、防渗、防流失等措施，渗滤产生的少量污水排入污水处理系统循环，不外排。运输过程须密闭，避免抛、洒、滴、漏。 ④污泥浓缩脱水间的污泥、栅渣和沉渣必须每天定期清理，并做好相关的管理。污泥浓缩脱水间的设备必须定期检查维修，保证日常污泥脱水的正常运行。污泥浓缩脱水间必须做好通风等措施。避免工作人员中毒事件的发生。 ⑤严禁将产生的污泥乱堆放、乱扔弃或直接排入城镇污水管网。严禁将危险废物混入污泥或生活垃圾中进行处理处置。 ⑥在清淤时需要停运污水处理设施的，必须在清淤前7日内向市生态环境主管部门写出书面申请，经批准后方可实施清淤，同时，应使污泥含水量不影响外运储存处置。 ⑦建立完备的检测、记录等存档资料，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、量等进行跟踪记录，同时，应制定相关的应急处置预案，确保污泥处理处置设施的安 全稳定运行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）、《排污 单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）等的相关规定。本次评价建议环境监测计划详见下表。 表 4-26 污泥监测计划表 类别; 监测指标; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 污泥; 含水率、pH 值; 压滤污泥; 每月一次; 《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》 （GB/T23485-2009）. 4.6地下水、土壤环境影响和保护措施 4.6.1污染源及污染途径分析 根据本项目生产工艺、原辅材料使用等情况分析，项目运行过程中对地下水、土壤污染的主要情形分析如下： ①生活污水输送、处理过程：污水处理设施化粪池防渗措施不良，导致生活污水泄漏，污染物会瞬间泄漏至厂区地面，污染土壤及地下水环境； ②危险废物储存、运输过程：危险废物在储存及运输过程中，发生跑冒滴漏现象，洒落在厂区地面上，其有害成分会直接污染土壤及地下水环境。 4.6.2污染防控措施 （1）源头控制措施 本项目污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 为有效保护项目所在地地下水及土壤环境，杜绝因项目建设造成地下水及土壤污染，本项目考虑从源头控制角度，按照分区防控要求制定相应的防控措施。具体源头控制措施如下： - 严格按照国家相关规范要求，对污水处理设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - 设备和管线尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。 - 堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。 - 严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防控措施 地下水、土壤污染防治是以预防为主，防治结合。切实做好雨污分流，并对污水处理站等关键场所做好防渗、防漏和防腐蚀措施。根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。 表4-27 本项目地下水防渗分区表 序号; 类别; 区域要求; 区域. 1; 重点防渗区; 危废暂存间参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）设计，采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。 其他参照等效黏土防渗层Mb≥6.0，渗透系数K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598执行。素土夯实至结构要求的压实系数，基础HDPE防渗土工膜应满铺、交圈，采用抗渗混凝土、防水涂料组成的复合防渗层防渗，混凝土强度等级不低于C30，厚度不小于250mm，抗渗等级不低于P8，内表面涂刷不小于1.5mm厚的喷涂聚脲等柔性防水涂料，确保等效渗透系数≤10-7cm/s。; 加药间、粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、应急事故池、改良型氧化沟、中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、储泥池、污泥脱水车间、生物除臭装置、危废暂存间、配水井及污泥泵房. 2; 一般防渗区; 一般防渗区防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1×10-7 cm/s；或参照GB16889执行。; 鼓风机房及配电房、水质监测室、加药间. 对可能泄漏污染物的污染区进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。 采取分区防渗、加强管理、巡视与视频监控的措施，此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止各防渗水池内污水溢出漫流。项目采取以上措施后，可最大程度地减少项目污染物的排放对地下水的影响。 （3）跟踪监测管理要求 根据以上分析，通过厂区严格环境管理，泄漏污染地下水和土壤环境的风险较小，因此本项目不设置地下水和土壤跟踪监测。 4.7环境风险分析 4.7.1风险调查 本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（简称“导则”）表B.1突发环境事件风险物质临界量和《环境风险评价实用技术和方法》（简称“方法”）中的相关规定，项目风险源确定如下： （1）建设项目风险源调查 项目进厂污水在处理过程中需要添加各类药剂，包括 PAM、PAC 、乙酸钠溶液、 次氯酸钠。其中次氯酸钠溶液作为消毒剂使用，具有腐蚀性，有爆炸危险，可致人灼伤，具有致敏性。 （2）环境敏感目标调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），确定风险评价的大气环境保护目标见表3-7和3-8。 4.8.2环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据调查，本项目原料根据公司需求由生产厂家进行配送，以桶方式在仓库储存，且原料存储量较小。项目物料存储情况见下表。 表4-28 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 拟建项目涉及危险物质q/Q值计算见表4-28。 表4-29 拟建项目涉及危险物质q/Q值计算 物质名称; CAS号; 在线量/t; 最大存在 总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质 Q值. 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.01; 0.025; 5; 0.007. 合计（Σq/Q）; 0.007. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B可知，原材料、无临界值。根据附录C中风险潜势判断，当Q＜1时，直接判定本项目为风险潜势为I的项目。 4.8.3评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表。 表4-30 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据上表可知，拟建环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 4.8.4环境风险识别 （1）风险识别内容 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），风险识别内容主要如下： 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 本项目风险评价等级为“简单分析”，根据导则的规定，本项目仅分析主要危险物质及分布、可能影响外环境途径即可。 （2）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险产生因素，产生的环节各种各样。该项目产生的环境风险主要有物料的储存和生产使用过程中可能遇到明火引发的火灾事故等非正常工况引发的次生环境污染，主要表现为燃烧烟尘、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄漏引起的环境污染事故。 表4-31 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 加药间、危废仓库; 风险物质发生火灾可能对环境产生危害; 次氯酸钠; 火灾; 大气环境、水体环境、土壤环境. 综上分析，项目环境风险类型为火灾事故。 - 生产系统危险性识别 - 生产系统可划分为七大单元，具体见下表 表4-32 生产设施风险划分 序号; 系统名称; 涉及功能单元. 1; 生产运行; 生产运行区. 2; 储存运输; 加药间，污泥深度脱水车间. 3; 公用工程; 气、水、电等. 4; 生产辅助; 机械、设备、仪表维修及分析化验等. 5; 环境保护; 厂区布置和废气、废水、固体废物、噪声等处理处置设施等. 6; 安全消防; 安全制度、安全教育、安全检查、消防器材、警报系统、消防管理等. 7; 工业卫生; 工业卫生管理、医疗救护、劳防用品等. 根据分析，本项目风险评价的关键系统为储存运输系统和生产运行系统。储存运输系统：根据建设单位提供的资料，项目运行使用的辅料储存于加药间、污泥储存于污泥深度脱水车间，防渗膜破损有垂直入渗风险。 生产运行系统：废水处理设施事故工况可能造成地表漫流和垂直入渗 4.8.5环境风险分析 通过对本项目所选用的工艺及整个污水处理系统中所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在液氧储罐破损引发的火灾爆炸事故以及工程非正常运转状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。风险污染事故主要发生在以下环节： （1）风险事故对地表水体的影响 项目电力及机械故障、停运检修、突发性外部原因、进水污染及污水处理设备故障等风险事故，会对地表水体产生一定的影响。 ①电力及机械故障 项目建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需要很长时间。 ②污水处理厂停运检修 一般污水处理厂会定期大修，停运时污水由超越管直接排放到水体，会对水体造成较为严重的污染。在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入池内操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会对操作人员产生安全上的危害风险。 ③污泥的影响 污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。此外，若污泥无法及时浓缩、脱水，大量污泥只能暂时放在储泥池中。污泥长时间未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外，储泥池容积是有限的，当储泥池爆满，则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。 ④污水处理设备故障 由于突发性污水处理设施故障，造成废水处理不达标，应立即采取措施，废水转排入厂内事故调节池暂时存放，待处理系统正常后再进行处理，而不是直接外排。因此项目发生事故性废水不会对地表水环境造成不良影响。 ⑤进水污染事故 工业企业生产的不连续性、出水水质的不稳定、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理工程的处理效率产生不利影响。工业企业生产的不连续性及出水水质的不稳定属于普通的经常性问题，正常范围内的个别企业排水水质的不稳定并不会影响本污水处理厂整体进水水质，设计的处理工艺完全能够对付这样的不稳定，使尾水做到达标排放。 进水水质对本污水处理工程的威胁可能来自个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生的污染事故。虽然对这个企业来说，排放的污染物质可能成倍或几十倍的增加，但对污水处理工程的进水来说，只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质，大多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的企业排放的废水量在污水处理厂进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。 （2）对土壤和地下水的环境影响 项目污泥脱水间破损及危废库内危险废物泄漏，可能通过地面渗入土壤，进而影响到深层地下水，造成区域土壤及地下水环境本底值超标现象，污染区域的土壤和地下水环境。针对污泥及危险废水泄漏情况，厂区分区防渗，对污泥脱水机及危废库进行重点防渗，加强管理，同时及时清运污泥。 4.8.7环境风险防范措施与应急要求 根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策及发生风险事故后的应急措施。 1、环境风险防范措施 （1）未达接管标准废水对污水处理厂的影响及对策 工业企业生产的不连续性、排放水质的不稳定都会影响预处理设施的正常运行而产生超标废水排放，此类事件发生概率较大，一旦发生，将对污水处理厂产生不利影响。解决此类事件要从源头控制，每个企业要根据自身排水特性建设相应的事故储池，以确保预处理设施的正常运行。这样，就不会对污水处理厂产生不利影响，使其能更好地为整个区域服务。 事故下水质超标当有关人员发现进水水质出现异常时，应立即上报。工艺工程师必须到进水口和工艺处理环节仔细观察，分析缘由，并将结果向厂长报告。若确实进水水质异常，对工艺设备产生影响或出水水质产生影响，工艺工程师则根据现有工艺设备，组织各工段对工艺设备参数进行修改。当进水水质超出工艺设计值过高无法实现达标排放时，及时报告相关国家监察委员会门并减少进水量保证排放水质达标。 （2）事故废水设置及收集措施 运营过程中存在的环境风险主要为污水事故排放风险。加强监控和管理，企业已安装污水在线监测设备实现动态监控，及时发现和处理问题，避免污水事故性排放。当污水处理系统设备自身出现故障时，导致污水处理无法正常稳定运行，短时间内，其影响在厂区局部，严重时，导致废水处理不达标外排。发生此种情景时，立即报告通知相关人员，启用备用设备，污水处理系统短时间内恢复正常运行工作，对出水水质未达标的废水重新回流污水处理系统进行处理，最终保证污水达标稳定排放，从而将影响范围控制在厂区内。一旦设备出现扩大化规模故障短时间内无法恢复正常时，立即向池州市东至县生态环境分局等相关行政主管部门汇报相关情况，采取应急处理机制，减少事故排放的环境风险影响范围。污水处理厂可以联动调控厂区进水泵站，保持厂区进水泵房低液位运行，利用赤头泵站至厂区约7公里管网，临时应急囤积约2300吨污水作为临时应急处置池。 ①事故废水收集和处理体系 本项目涉及的物料大多数为不燃、无毒的废水处理药剂，主要集中于加药间及危险废物暂存的危废暂存间、污泥处理 一级防控措施：加药间、危废暂存间设置围堰或导流沟，防止液体物料泄漏后外溢。经由围堰或导流沟收集的废水根据水质通过提升泵送入相应的废水收集系统，废液收集后委托有资质单位处置。如此收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏造成的水环境污染。 二级防控措施：如上述措施不能暂存大量溢溅或污染，则通过雨水收集系统收集溢流的事故废水，用泵打入头泵站至厂区约7公里管网临时应急处理池暂存后，分批次进入污水处理系统，处理达标后排放。 三级防控措施：厂区拦截。操作员在接到生产事故警报时必须立即将全厂雨水总排口阀门关闭。污染物一旦流入雨水系统，临时应急处理池接纳污染废水，用于各单元在紧急或事故情况下污染废水的临时储存。事后将临时应急处理池中的污水分批次打入污水处理系统，处理达标后排放。 可见，作为事故状态下的收集、储存和调节手段，围堰、地沟、临时应急处理池等能将污染控制在厂区内，防止事故泄漏以及消防废水外流造成的水环境污染。 其他注意事项 项目建成后，如厂区发生风险事故，可将超标废水引入临时应急处理池，待风险事故处理后，可将事故废水分批次进入污水处理系统进行处理达标后排放，厂内若无法处理该废水达标时，委托其他单位处置。 （2）污水处理厂机电设备故障或停电的影响及对策 事故状态下，一旦污水处理厂内部发生停电、设备损坏或运行不正常、污水。处理系统出现污泥变质、膨胀等异常情况下，均可以根据纳管计划，通知各排水企业，暂停废水排放，待污水处理厂检修完毕、各系统运转正常后，再进行接管。 一般污水处理厂在设计时对关键设备均设有备用，并由双路电源供电，此类事件发生概率极小。对于特殊情况下发生此类事件应及时查找原因，尽快恢复电力和设备运行，将事故时间降至最低。加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。加强事故苗头监控。定期巡查、调节、保养、维修，及时发现可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。须建立可靠的污水处理厂运行监控系统，并设立标准排污口并安装在线监测系统，时刻监控和预防发生事故性排放。 （3）污水处理厂的运行技术管理措施 ①为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 ②选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ③加强事故苗头监控，定期巡查、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ④加强运转设备、管道系统的管理与维修，关键设备应有备机，保证电源双回路供电。严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。 ⑤污水处理厂区内实行雨污分流工作，避免暴雨及其他事故时污水未经处理溢出排放。 ⑥加强供电管理，采用双回路设施供电，保证供电设施及线路正常运行。 ⑦严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 ⑧为了保护排污口周边水域水质安全，针对项目事故状态时出水不能达标排放情况，经在线监测出水一旦超标，关闭出水阀门，将超标废水倒入临时应急处理池。 - （4）库房环境风险防范措施 - 按《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）要求设置仓库和储存区域。严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 - 药剂应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装密封，应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查通道。搬运时轻装轻卸，防止包装桶破损。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （5）危废车间环境风险防范措施 危废车间为独立的封闭建筑或围闭场所，专用于贮存危险废物。危废车间风险防范措施如下： ①危废车间要独立、密闭，上锁防盗，仓库内要有安全照明设施和观察窗口，危废车间管理责任制要上墙； ②仓库地面要满足防渗要求，顶部防水、防晒；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，门口要设置围堰，需设置废水导流沟将废液、废水引入企业的废水处理设施； ③存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ④仓库门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签； ⑤仓库现场要有危废产生台账和转移联单，在危险废物回取后应继续保留三年； ⑥装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑦危险废物必须进行包装，不得散装。容器应完好无损。产生气味实行密闭包装。每一个包装桶（袋）均须悬挂或张贴危险废物标签。 （6）消防及火灾报警系统 消防系统包括水消防和泡沫消防，以及移动式灭火系统。水消防服务于全厂建构筑物火灾事故和主装置的辅助消防任务；全装置设计各类移动灭火器，负责扑救局部小型火灾。本项目生产装置区设计火灾报警系统、自动水消防系统。 4.9生态影响分析 4.9.1对水功能区水质影响分析 本项目尾水经尧渡河进入长江，根据预测结果，枯水期、丰水期COD、氨氮均能通过水体自净作用，在下游关心断面处达到相应考核标准。 项目废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值后排放， 4.9.2对水生态的影响分析 本项目受纳水体为尧渡河，根据现场调查，尧渡河水域鱼类较少，区系组成比较简单，浮游动物分布较广的种类有钟形虫和曲颈虫等，底栖动物主要有腹足类（螺）、钩虾、摇蚊幼虫、石蝇、蜻蜓幼虫和龙虱成虫等。不涉及自然保护区、不涉及水产种质资源保护区和不存在重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场。本工程尾水拟依托一期工程现有排污口进行排放，排污口设置于尧渡河右岸，坐标为E：116°59′45″（116.995833）、N：30°9′25″（30.156944）。污水处理厂处理后的尾水由涵管穿越尧渡河右岸干堤排入尧渡河。河流水深、流速、水温、植物碎屑、避难所有效性等局域栖息地条件都是影响水生生物生境的关键因子。东至县城污水处理厂设计处理规模为40000t/d，相比宽度较宽、流量较大的尧渡河来说，本项目排水量较小，故不会改变尧渡河的天然径流条件，同时排放的水温为常温，不排放低温或者高温水，因此本项目排放的尾水不会通过径流条件变化对区域水生生物生境产生影响。 4.10饮用水源地水质影响分析 根据提供的资料和现场踏勘情况，本项目论证范围内末端涉及东至县东流自来水厂饮用水源地。东至县东流自来水厂饮用水源地取水口位于尧渡河河口下游381m处（论证范围末端下游381m），取水口与本次入河排污口距离12.381km。入河排污口与东至县东流自来水厂饮用水水源二级保护区最近距离约9.4km，一级保护区最近距离约11.4km。 根据预测结果，本次拟设入河排污口无论是正常工况排污还是非正常工况排污，纳污水体尧渡河在排污口下游9.4km处、11.4km处能满足地表水Ⅱ类标准，对东至县东流自来水厂饮用水水源影响较小。 4.11项目扩建后污染物“三本账” 表4-33 项目前后污染物“三本账”单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 扩建前; 扩建项目; 扩建后; 增减量. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量; 以新带老 削减量; 排放 总量. 废气; 污泥脱水机房、粗/细格栅、旋流沉砂池、氧化沟; 硫化氢; 0.114; 0.454; 3.18; 0.309; 0; 0.763; +0.309. 氨; 3.007; 0.0171; 0.12; 0.012; 0; 0.0291; +0.012. 固废; 污泥; 525.6; 0; 992.8; 0; 0; 0; 0. 栅渣; 109.5; 0; 70.8; 0; 0; 0; 0. 沉沙; 248.2; 0; 109.5; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 8.2; 0; 0.912; 0; 0; 0; 0. 实验废液; 0.6; 0; 0.1; 0; 0; 0; 0. 化学品 废包装袋; 525.6; 0; 0.1; 0; 0; 0; 0. 生活 废水、生产废水; COD; 2190; 365; 2200; 365; 0; 730t/a; +365t/a. NH3-N; 172.5; 36.5; 183; 36.5; 0; 73t/a; +36.5t/a. 4.10建设项目环保投资概算 表4-34 环保投资一览表 类别; 内容; 投资 （万元）. 运营期; 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池; 依托现有. 污水处理系统; “预处理（格栅+细格栅/沉砂池）→二级处理（改良型氧化沟）→深度处理（用高效反应沉淀池+反硝化深床滤池）→消毒（次氯酸钠接触消毒）; 9590.43. 废气; DA001、DA002; 2套离子除臭装置+15米高排气筒; 依托现有. DA003; 1套生物除臭装置+15米高排气筒; 20. 固废; 生活垃圾; 新增若干垃圾桶等; 5. 危废废物; 暂存间; 依托现有. 一般固废; 污泥运至东至海创环境科技有限公司; 30. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、消声设施; 5. 合 计; 9650.43. 本项目环保投资约9650.43万元，占总投资9650.43万元的100%，属于可接受范围。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003 | 氨、硫化氢 | 拟预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”工艺处理后，由 15m 高排气筒排放DA003。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值要求，见表3-9；无组织排放还执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度”中的二级标准（相同污染物从严执行） |
| 地表水环境 | 生活废水、 生产废水 | COD、氨氮 | 处理工艺“预处理（格栅+细格栅/沉砂池）→二级处理（改良型氧化沟）→深度处理（用高效反应沉淀池+反硝化深床滤池）→消毒（次氯酸钠接触消毒）处理能力2万m3/d，尾水排入尧渡河。 | 执行《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002）中一级排放标准的 A 标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 采用低噪声设备、厂房隔音、基础减振。 | 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2 类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 污泥 | 收集后运至东至海创环境科技有限公司处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 栅渣 | 收集后委托环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 沉沙 | 收集后委托环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门定期清运 |  |
|  | 危废废物 | 实验废液 | 收集后委托有资质单位处置 | 危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求 |
|  |  | 化学品废包装袋 | 收集后委托有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加药间、粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、应急事故池、改良型氧化沟、中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、储泥池、污泥脱水车间、生物除臭装置、危废暂存间、配水井及污泥泵房等按照重点污染防治区的要求采取防渗措施。等效黏土防渗Mb≥6.0，渗透系数K≤1×10-7cm/s，依托的构筑物现有工程已做分区防渗了。 |  |  | 等效黏土防渗层Mb≥6，渗透系数K≤1×10-7cm/s |
|  | 鼓风机房及配电房、水质监测室按照一般污染防治区的要求采取防渗措施。等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1×10-7cm/s |  |  | 等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1×10—7cm/s |
| 生态保护措施 | ①合理厂区内的生产布局，防止内环境的污染。 ②按上述措施对各种污染物进行有效地治理，可降低其对周围生态环境的 影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 ③加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）“三同时”验收 项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收。 ## （2）环境管理要求 ①建立企业环境保护机构，充分发挥管理职能，认真贯彻执行国家及地方政府的环保方针、政策和法规；制定企业环保规划和目标；加强企业环保监督和管理工作，组织技术培训和推广环境保护先进技术。 ②建立环保目标责任制，企业负责人对企业环保工作负总责，负责制定环保工作年度计划、环保设施的正常运行及污染事故的处理。 ③制定企业污染源治理规划和年度治理计划，并列入年度计划，认真组织实施。 ④采取有效可行的大气污染治理措施，确保各类污染物达标排放。 ⑤环保设施必须与生产主体设备同时运转、同时维护保养；环保设施由专人管理，按其操作规程进行操作，并做好运行记录；实行环保设施停运报告制度，厂区内环保设施如发现问题要及时填写《环保设施停运报告》并上报环保机构。 ⑥严格执行“三同时”制度、排污申报和污染物排放许可制度。 ⑦及时上报环保报表，做到基础数据准确可靠。 ⑧搞好环保宣传教育和技术培训，加大环境保护力度，增强全公司职工的环境保护意识。 ⑨加强环保档案管理，制定档案管理制度。 （3）排污许可及排污口规范化设置 排污许可：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），企业排污许可申请类别为“重点管理”。 表5-1 建设项目固定污染源排污许可管理登记名录（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十一、水的生产和供应业 46. 99; 污水处理及其再生利用462; 工业废水集中处理场所，日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所; 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所; 日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所. ①污口规范化设置：建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前向生态环境主管部门申请核发排污许可证，将本次建设内容及污染物排放情况纳入排污许可证许可范围。 ②各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ③项目建成运行后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 ④废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，应安装采样监测平台，并设置永久采样孔。监测采样孔附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 ⑤项目建设单位应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，以便进行验收和排放口的规范化管理。 ⑥排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 ⑦废气排放口图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-3 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形 符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境 排放. 2; /; 简介：危废废物 提示图形符号; 表示危险废物贮存. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 污水排放口; 表示污水向水体排放. |

# 六、结论

建设项目符合产业政策和规划选址要求；符合“三线一单”管控要求；具有良好的经济效益、社会效益；在落实各项污染治理、风险防范和环境管理措施的基础上，污染物能实现达标排放，对当地各环境要素的环境影响较小；总量满足控制要求。 综上所述，在确保各项污染治理设施正常运行的状态下，项目的建设不会引起区域环境质量的改变，从环境影响的角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 附表1  建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量 （固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA003 | 硫化氢 | 0.454t/a | 0 | 0 | 0.309t/a | 0 | 0.763t/a | +0.309t/a |
|  |  | 氨 | 0.0171t/a | 0 | 0 | 0.012t/a | 0 | 0.0291t/a | +0.012t/a |
| 生活污水、生产废水 | CODcr |  | 365t/a | 0 | 0 | 365t/a | 0 | 730t/a | +730t/a |
|  | NH3-N |  | 36.5t/a | 0 | 0 | 36.5t/a | 0 | 73t/a | +73t/a |
| 一般工业固体废物 | 污泥 |  | 525.6t/a | 0 | 0 | 992.8t/a | 0 | 1545.4t/a | +992.8t/a |
|  | 栅渣 |  | 109.5t/a | 0 | 0 | 70.8t/a | 0 | 180.3t/a | +70.8t/a |
|  | 沉沙 |  | 248.2t/a | 0 | 0 | 109.5t/a | 0 | 357.7t/a | +109.5t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 8.2t/a | 0 | 0 | 0.912t/a | 0 | 0.2t/a | +0.912t/a |
| 危险废物 | 实验废液 |  | 0.6t/a | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.7t/a | +0.1t/a |
|  | 化学品废包装袋 |  | / | 0 | 0 | 0.1r/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线 编号 | 产品名称 | 计量单位 | 生产能力 | 年生产 时间（h） | 国民经济行业类别 | 排污许可管理类别 | 排污许可申请与核发技术规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理生产线 | scl001 | 水处理 | m3/d | 20000 | 8760 | D4620 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 排污许可证申请与核发技术规范 水处理试行HJ978-2018 排污许可证申请与核发技术规范 总则HJ942-2018 | / |

# 建设项目排污许可申请与填报信息表

表 1    建设项目排污许可申请基本信息表

表2	建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 （总平图中标识） | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称 （工艺流程图中标识） | 污染物种类 | 排放 形式 | 设施参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号 | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施 其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产线 | MF003 | 污泥脱水机房、粗/细格栅、旋流沉砂池、氧化沟 |  | 氨、硫化氢 | 有组织 | TA003 | 离子装置系统 | 拟预处理区（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、二级处理区（改良型氧化沟）及污泥处理区全部加盖/密封，通过风机将产生的恶臭气体进行收集，采用1套“生物除臭装置”工艺处理后，由 15m 高排气筒排放DA003 | 风量 | 60000 | m3/h | / | 是 | / | DA003 | DA003 排气筒 | 是 | 一般排放口 | / |

表3	建设项目大气污染物有组织排放基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口 名称 | 污染物 种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年许可 排放量(t/a) | 申请特殊排放浓度限值 | 申请特殊时段许可排放量限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度 (m) | 出口内径 (m) | 排气温度(℃) | 排气量 (m3/h) | 标准名称 | 浓度限值 (mg/Nm3) | 速率限值(kg/h) |  |  |  |  |
| 1 | DA003 | DA003 排气筒 | NH3 | / | / | 15 | 1.0 | 25 | 60000 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值要求，见表3-9； | / | 4.9 | / | / | / | / |
|  |  |  | H2S | / | / | 15 | 1.0 | 25 | 60000 |  | / | 0.33 |  |  |  |  |

表4	建设项目大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治 措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(mg/Nm3) |  |  |
| 1 | MF004 | 污泥脱水机房、粗/细格栅、旋流沉砂池、氧化沟 | NH3 | / | 无组织排放还执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度”中的二级标准（相同污染物从严执行） | 1.5 | / | / |
| 2 |  |  | H2S |  |  | 0.06 |  |  |

表 5	建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物 种 类 | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放 去向 | 排放 方式 | 排放 规律 | 排放口编号 | 排放口 名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放许可量(t/a) | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施 名称 | 污染防治 设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | / | 隔油池、 化粪池 | 隔油池、 化粪池 | 是 | / | 城市污水处理厂 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律 | DW 001 | 总排口 | 是 | 企业 总排 | 污水处理厂接管标准 | COD | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |
| 2 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | DW001 | 沉淀池 | 沉淀 | 是 | / | / | 间接排放 |  |  |  |  |  |  | TN | / | / |

表 6	建设项目噪声排放信息表

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 08:00-17:00 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 60 | / | / |
| 频发噪声 | 08:00-17:00 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 60 | / | / |
| 偶发噪声 | 08:00-17:00 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 60 | / | / |

表7	建设项目固体废物（一般固体废物和危险固体废物）排放信息表

| 序号 | 固体废物 来源 | 固体废物 名称 | 固体废物 种类 | 固体废物 类别 | 固体废物 描述 | 固体废物 产生量 （t/a） | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量 （t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（ （t/a） | 转移量（t/a） |  | 排放量 （t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 | 生产过程 | 污泥 | 工业固体废物 | 一般固废 | 固体 | 992.8 | 收集后运至东至海创环境科技务有限公司处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.8 | 0 | / |
| 2 | 生产过程 | 栅渣 | 工业固体废物 | 一般固废 | 固体 | 70.8 | 收集后委托环卫部门定期清运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | / |
| 3 | 生产过程 | 沉沙 | 工业固体废物 | 一般固废 | 固体 | 109.5 | 收集后委托环卫部门定期清运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | / |
| 4 | 日常生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固体 | 0.912 | 收集后委托环卫部门定期清运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | / |
| 5 | 实验 | 实验废液 | 危废废物 | 危废废物 | 液体 | 0.1 | 收集后委托有资质单位处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | / |
| 6 | 原料使用 | 化学品废包装袋 | 危废废物 | 危废废物 | 固体 | 0.1 | 收集后委托有资质单位处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | / |